## Лист1
№ | НАИМЕНОВ. | ТЕХНОЛОГ. ПОЗ. | ПАРАМЕТР | адрес | регистр | тип | тип сигнала
1 | Вибратор 1 | W15001.1 | “работа” | MDI1.1 | #REG1.0 | bool | IN
2 | Вибратор 2 | W15001.2 | “работа” | MDI1.2 | #REG1.1 | bool | IN
3 | Вибратор 3 | W15001.3 | “работа” | MDI1.3 | #REG1.2 | bool | IN
4 | Вибратор 4 | W15001.4 | “работа” | MDI1.4 | #REG1.3 | bool | IN
5 | Вибратор 5 | W15001.5 | “работа” | MDI1.5 | #REG1.4 | bool | IN
6 | Вибратор 6 | W15001.6 | “работа” | MDI1.6 | #REG1.5 | bool | IN
7 | Вибратор 7 | W15001.7 | “работа” | MDI1.7 | #REG1.6 | bool | IN
8 | Вибратор 8 | W15001.8 | “работа” | MDI1.8 | #REG1.7 | bool | IN
9 | Вибратор 9 | W15001.9 | “работа” | MDI1.9 | #REG1.8 | bool | IN
10 | Вибратор 10 | W15001.10 | “работа” | MDI1.10 | #REG1.9 | bool | IN
11 | Вибратор 11 | W15001.11 | “работа” | MDI1.11 | #REG1.10 | bool | IN
12 | Вибратор 12 | W15001.12 | “работа” | MDI1.12 | #REG1.11 | bool | IN
13 | Конвейер 22кВт | L15003 | “работа” | MDI1.13 | #REG1.12 | bool | IN
14 | Конвейер 18,5кВт | L15005 | “работа” | MDI1.14 | #REG1.13 | bool | IN
15 | Элеватор клинкера | L16001 | “работа” | MDI1.15 | #REG1.14 | bool | IN
16 | Элеватор клинкера |  | “оборот” | PDI1Q | #REG1.15 | bool | IN
17 | Конвейер клинкерный силосов 15кВт | L16002 | “работа” | MDI1.16 | #REG2.0 | bool | IN
18 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) | L16002 a | “ поз.1” | MDI1.17 | #REG2.1 | bool | IN
19 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1.18 | #REG2.2 | bool | IN
20 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) | L16002 b | “ поз.1” | MDI1.19 | #REG2.3 | bool | IN
21 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1.20 | #REG2.4 | bool | IN
22 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | L16002 c | “ поз.1” | MDI1.21 | #REG2.5 | bool | IN
23 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “ поз.2” | MDI1.22 | #REG2.6 | bool | IN
24 | Дозаторы 1 | W16001 | “работа” |  | #REG2.7 | bool | IN
25 | Дозаторы 2 | W16002 | “работа” |  | #REG2.8 | bool | IN
26 | Дозаторы 3 | W16003 | “работа” |  | #REG2.9 | bool | IN
27 | Дозаторы 4 | W16004 | “работа” |  | #REG2.10 | bool | IN
28 | Конвейер после дозатора 18,5кВт | L16003 | “дистанц.” | MDI1.23 | #REG2.11 | bool | IN
29 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “работа” | MDI1.24 | #REG2.12 | bool | IN
30 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “пуск” | MD01.1 | #REG2.13 | bool | OUT
31 | Конвейер с магнитом | X16011 | “дистанц.” | MDI1.25 | #REG2.14 | bool | IN
32 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1.26 | #REG2.15 | bool | IN
33 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.2 | #REG3.0 | bool | OUT
34 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “дистанц.” | MDI1.27 | #REG3.1 | bool | IN
35 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “работа” | MDI1.28 | #REG3.2 | bool | IN
36 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “пуск” | MD01.3 | #REG3.3 | bool | OUT
37 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “оборот” | PDI2Q | #REG3.4 | bool | IN
38 | Конвейер новый. | L16004 | “дистанц.” | MDI1.29 | #REG3.5 | bool | IN
39 | Конвейер новый. |  | “работа” | MDI1.30 | #REG3.6 | bool | IN
40 | Конвейер новый. |  | “пуск” | MD01.4 | #REG3.7 | bool | OUT
41 | Конвейер с магнитом | X16011а | “дистанц.” | MDI1.31 | #REG3.8 | bool | IN
42 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1.32 | #REG3.9 | bool | IN
43 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.5 | #REG3.10 | bool | OUT
44 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “дистанц.” | MDI2.1 | #REG3.11 | bool | IN
45 | Цементная мельница 10кВ |  | “готов-сть” | MDI2.2 | #REG3.12 | bool | IN
46 | Цементная мельница 10кВ |  | “работа” | MDI2.3 | #REG3.13 | bool | IN
47 | Цементная мельница 10кВ |  | “пуск” | MD01.6 | #REG3.14 | bool | OUT
48 | Цементная мельница 10кВ |  | “стоп” | MD01.7 | #REG3.15 | bool | OUT
49 | Вентилятор эл.дв. гл.привода 4 кВт | X16106Ма | “дистанц.” | MDI2.4 | #REG4.0 | bool | IN
50 | Вентилятор эл.дв. гл.привода 4 кВт |  | “работа” | MDI2.5 | #REG4.1 | bool | IN
51 | Вентилятор эл.дв. гл.привода 4 кВт |  | “пуск” | MDO2.8 | #REG4.2 | bool | OUT
52 | Вентилятор эл.дв. гл.привода 4 кВт | X16106Мb | “дистанц.” | MDI2.6 | #REG4.3 | bool | IN
53 | Вентилятор эл.дв. гл.привода 4 кВт |  | “работа” | MDI2.7 | #REG4.4 | bool | IN
54 | Вентилятор эл.дв. гл.привода 4 кВт |  | “пуск” | MDO2.9 | #REG4.5 | bool | OUT
55 | Вспом. привод мельницы | X16106М2 | “дистанц.” | MDI2.8 | #REG4.6 | bool | IN
56 | Вспом. привод мельницы |  | “работа” | MDI2.9 | #REG4.7 | bool | IN
57 | Вспом. привод мельницы |  | “пуск” | MDO2.10 | #REG4.8 | bool | OUT
58 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “дистанц.” | MDI2.10 | #REG4.9 | bool | IN
59 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 1” | MDI2.11 | #REG4.10 | bool | IN
60 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 2” | MDI2.12 | #REG4.11 | bool | IN
61 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 3” | MDI2.13 | #REG4.12 | bool | IN
62 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “готов-сть” | MDI2.14 | #REG4.13 | bool | IN
63 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “пуск” | MDO1.11 | #REG4.14 | bool | OUT
64 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “дистанц.” | MDI2.15 | #REG4.15 | bool | IN
65 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 1” | MDI2.16 | #REG5.0 | bool | IN
66 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 2” | MDI2.17 | #REG5.1 | bool | IN
67 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 3” | MDI2.18 | #REG5.2 | bool | IN
68 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “готов-сть” | MDI2.19 | #REG5.3 | bool | IN
69 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “пуск” | MDO1.12 | #REG5.4 | bool | OUT
70 | Маслостанция цапфы №1 | O161063 | “дистанц.” | MDI2.20 | #REG5.5 | bool | IN
71 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 1” | MDI2.21 | #REG5.6 | bool | IN
72 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 2” | MDI2.22 | #REG5.7 | bool | IN
73 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 3” | MDI2.23 | #REG5.8 | bool | IN
74 | Маслостанция цапфы №1 |  | “готов-сть” | MDI2.24 | #REG5.9 | bool | IN
75 | Маслостанция цапфы №1 |  | “пуск” | MDO1.13 | #REG5.10 | bool | OUT
76 | Маслостанция цапфы №2 | O161064 | “дистанц.” | MDI2.25 | #REG5.11 | bool | IN
77 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 1” | MDI2.26 | #REG5.12 | bool | IN
78 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 2” | MDI2.27 | #REG5.13 | bool | IN
79 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 3” | MDI2.28 | #REG5.14 | bool | IN
80 | Маслостанция цапфы №2 |  | “готов-сть” | MDI2.29 | #REG5.15 | bool | IN
81 | Маслостанция цапфы №2 |  | “пуск” | MDO1.14 | #REG6.0 | bool | OUT
82 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт | С16101 | “дистанц.” | MDI2.30 | #REG6.1 | bool | IN
83 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “работа” | MDI2.31 | #REG6.2 | bool | IN
84 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “пуск” | MDO1.15 | #REG6.3 | bool | OUT
85 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “дистанц.” | MDI2.32 | #REG6.4 | bool | IN
86 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “работа” | MDI3.1 | #REG6.5 | bool | IN
87 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “пуск” | MDO1.16 | #REG6.6 | bool | OUT
88 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “дистанц.” | MDI3.2 | #REG6.7 | bool | IN
89 | МЭО вентилятора мельницы |  | “откырть” | MDO2.1 | #REG6.8 | bool | OUT
90 | МЭО вентилятора мельницы |  | “закрыть” | MDO2.2 | #REG6.9 | bool | OUT
91 | Фильтр мельницы | Х16108 | “работа” | MDI3.3 | #REG6.10 | bool | IN
92 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “дистанц.” | MDI3.4 | #REG6.11 | bool | IN
93 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “работа” | MDI3.5 | #REG6.12 | bool | IN
94 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “пуск” | MDO2.3 | #REG6.13 | bool | IN
95 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “дистанц.” | MDI3.6 | #REG6.14 | bool | IN
96 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “откырть” | MDO2.4 | #REG6.15 | bool | OUT
97 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “закрыть” | MDO2.5 | #REG7.0 | bool | OUT
98 | Фильтр сепаратора | Х16107 | “работа” | MDI3.7 | #REG7.1 | bool | IN
99 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт | С16106 | “дистанц.” | MDI3.8 | #REG7.2 | bool | IN
100 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “работа” | MDI3.9 | #REG7.3 | bool | IN
101 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “пуск” | MDO2.6 | #REG7.4 | bool | OUT
102 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт | L16107 | “дистанц.” | MDI3.10 | #REG7.5 | bool | IN
103 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “работа” | MDI3.11 | #REG7.6 | bool | IN
104 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “пуск” | MDO2.7 | #REG7.7 | bool | OUT
105 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “дистанц.” | MDI3.12 | #REG7.8 | bool | IN
106 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “работа” | MDI3.13 | #REG7.9 | bool | IN
107 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “пуск” | MDO2.8 | #REG7.10 | bool | OUT
108 | Маслостанция сепаратора | O16106 | “дистанц.” | MDI3.14 | #REG7.11 | bool | IN
109 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 1” | MDI3.15 | #REG7.12 | bool | IN
110 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 2” | MDI3.16 | #REG7.13 | bool | IN
111 | Маслостанция сепаратора |  | “готов-сть” | MDI3.17 | #REG7.14 | bool | IN
112 | Маслостанция сепаратора |  | “пуск” | MDO2.9 | #REG7.15 | bool | OUT
113 | Вентилятор градильной | В16401 | “дистанц.” | MDI3.18 | #REG8.0 | bool | IN
114 | Вентилятор градильной |  | “работа” | MDI3.19 | #REG8.1 | bool | IN
115 | Вентилятор градильной |  | “пуск” | MDO2.10 | #REG8.2 | bool | OUT
116 | Насос градильной№1 | В16402 | “дистанц.” | MDI3.20 | #REG8.3 | bool | IN
117 | Насос градильной№1 |  | “работа” | MDI3.21 | #REG8.4 | bool | IN
118 | Насос градильной№1 |  | “пуск” | MDO2.11 | #REG8.5 | bool | OUT
119 | Пневмоклапан насоса №1 | В16403 | “дистанц.” | MDI3.22 | #REG8.6 | bool | IN
120 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “работа” | MDI3.23 | #REG8.7 | bool | IN
121 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “пуск” | MDO2.12 | #REG8.8 | bool | OUT
122 | Насос градильной№2 | В16404 | “дистанц.” | MDI3.24 | #REG8.9 | bool | IN
123 | Насос градильной№2 |  | “работа” | MDI3.25 | #REG8.10 | bool | IN
124 | Насос градильной№2 |  | “пуск” | MDO2.13 | #REG8.11 | bool | OUT
125 | Пневмоклапан насоса №2 | В40516 | “дистанц.” | MDI3.26 | #REG8.12 | bool | IN
126 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “работа” | MDI3.27 | #REG8.13 | bool | IN
127 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “пуск” | MDO2.14 | #REG8.14 | bool | OUT
128 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “дистанц.” | MDI3.28 | #REG8.15 | bool | IN
129 | Элеватор на цементных силосах |  | “работа” | MDI3.29 | #REG9.0 | bool | IN
130 | Элеватор на цементных силосах |  | “пуск” | MDO2.15 | #REG9.1 | bool | OUT
131 | Элеватор на цементных силосах |  | “оборот” | PDI3Q | #REG9.2 | bool | IN
132 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 | С16201 | “дистанц.” | MDI3.30 | #REG9.3 | bool | IN
133 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “работа” | MDI3.31 | #REG9.4 | bool | IN
134 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “пуск” | MDO2.16 | #REG9.5 | bool | OUT
135 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | С16201а | “дистанц.” | MDI3.32 | #REG9.6 | bool | IN
136 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO1 | #REG9.7 | bool | OUT
137 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4.1 | #REG9.8 | bool | IN
138 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4.2 | #REG9.9 | bool | IN
139 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) | С16201b | “дистанц.” | MDI4.3 | #REG9.10 | bool | IN
140 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO2 | #REG9.11 | bool | OUT
141 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4.4 | #REG9.12 | bool | IN
142 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4.5 | #REG9.13 | bool | IN
143 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “работа” | MDI4.6 | #REG9.14 | bool | IN
144 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “работа” | MDI4.7 | #REG9.15 | bool | IN
145 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “дистанц.” | MDI4.8 | #REG10.0 | bool | IN
146 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “работа” | MDI4.9 | #REG10.1 | bool | IN
147 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “пуск” | PDO3 | #REG10.2 | bool | OUT
148 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “дистанц.” | MDI4.10 | #REG10.3 | bool | IN
149 | МЭО вентилятора дробилки |  | “откырть” | PDO4 | #REG10.4 | bool | OUT
150 | МЭО вентилятора дробилки |  | “закрыть” | PDO5 | #REG10.5 | bool | OUT
151 | Элеватор до дробилки | L16101 | “дистанц.” | MDI4.11 | #REG10.6 | bool | IN
152 | Элеватор до дробилки |  | “работа” | MDI4.12 | #REG10.7 | bool | IN
153 | Элеватор до дробилки |  | “пуск” | PDO6 | #REG10.8 | bool | OUT
154 | Элеватор до дробилки |  | “оборот” | PDI4Q | #REG10.9 | bool | IN
155 | Конвейер после дробилки | L16102 | “дистанц.” | MDI4.13 | #REG10.10 | bool | IN
156 | Конвейер после дробилки |  | “работа” | MDI4.14 | #REG10.11 | bool | IN
157 | Конвейер после дробилки |  | “пуск” | PDO7 | #REG10.12 | bool | OUT
158 | Темпер. Редуктора |  | "статус" | MDI4.15 | #REG10.13 | bool | IN
159 | Сброс ошибок (шкаф ПЛС) |  | "RESET" | MDI4.16 | #REG10.14 | bool | IN
160 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.17 | #REG10.15 | bool | IN
161 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.18 | #REG11.0 | bool | IN
162 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.19 | #REG11.1 | bool | IN
163 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.20 | #REG11.2 | bool | IN
164 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.21 | #REG11.3 | bool | IN
165 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.22 | #REG11.4 | bool | IN
166 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.23 | #REG11.5 | bool | IN
167 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.24 | #REG11.6 | bool | IN
168 | Предпусковая сигнализ. |  |  | PDO8 | #REG11.7 | bool | OUT
169 | Сигнализ.ошибки (шкаф ПЛС) |  | "ERROR" | PDO9 | #REG11.8 | bool | OUT
170 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO10 | #REG11.9 | bool | OUT
171 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO11 | #REG11.10 | bool | OUT
172 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO12 | #REG11.11 | bool | OUT
173 |  |  |  |  | #REG11.12 | bool | IN
174 |  |  |  |  | #REG11.13 | bool | IN
175 |  |  |  |  | #REG11.14 | bool | IN
176 |  |  |  |  | #REG11.15 | bool | IN
177 | Элеватор клинкера | L16001 | “ток” | MAI1.1 | #REG12 | WORD | IN
178 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “ток” | MAI1.2 | #REG13 | WORD | IN
179 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “ток” | MAI1.3 | #REG14 | WORD | IN
180 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “ток” | MAI1.4 | #REG15 | WORD | IN
181 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “показани” | MAI1.5 | #REG16 | WORD | IN
182 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “ток” | MAI1.6 | #REG17 | WORD | IN
183 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “показани” | MAI1.7 | #REG18 | WORD | IN
184 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “ток” | MAI1.8 | #REG19 | WORD | IN
185 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “ток” | MAI2.1 | #REG20 | WORD | IN
186 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “ток” | MAI2.2 | #REG21 | WORD | IN
187 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “ток” | MAI2.3 | #REG22 | WORD | IN
188 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “ток” | MAI2.4 | #REG23 | WORD | IN
189 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “показани” | MAI2.5 | #REG24 | WORD | IN
190 | Элеватор до дробилки | L16101 | “ток” | MAI2.6 | #REG25 | WORD | IN
191 | Температура цапфы №1 | 1.1 | “показани” | MAI2.7 | #REG26 | WORD | IN
192 | Температура цапфы №2 | 1.2 | “показани” | MAI2.8 | #REG27 | WORD | IN
193 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаU | 1.3 | “показани” |  | #REG28 | WORD | IN
194 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаV | 1.4 | “показани” |  | #REG29 | WORD | IN
195 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаW | 1.5 | “показани” |  | #REG30 | WORD | IN
196 | Температура 1 | 1.6 | “показани” |  | #REG31 | WORD | IN
197 | Температура 2 | 1.7 | “показани” |  | #REG32 | WORD | IN
198 | Температура 3 | 1.8 | “показани” |  | #REG33 | WORD | IN
199 | Температура 4 | 2.1 | “показани” |  | #REG34 | WORD | IN
200 | Температура 5 | 2.2 | “показани” |  | #REG35 | WORD | IN
201 | Температура 6 | 2.3 | “показани” |  | #REG36 | WORD | IN
202 | Разряжение 1 | 2.4 | “показани” |  | #REG37 | WORD | IN
203 | Разряжение 2 | 2.5 | “показани” |  | #REG38 | WORD | IN
204 | Разряжение 3 | 2.6 | “показани” |  | #REG39 | WORD | IN
205 | Разряжение 4 | 2.7 | “показани” |  | #REG40 | WORD | IN
206 | Разряжение 5 | 2.8 | “показани” |  | #REG41 | WORD | IN
207

## Лист1 (3)
№ | НАИМЕНОВ. | ТЕХНОЛОГ. ПОЗ. | ПАРАМЕТР | адрес | регистр | тип | тип сигнала
1 | Вибратор 1 | W15001.1 | “работа” | MDI1.1 | #REG0.0 | bool | IN
2 | Вибратор 2 | W15001.2 | “работа” | MDI1.2 | #REG0.1 | bool | IN
3 | Вибратор 3 | W15001.3 | “работа” | MDI1.3 | #REG0.2 | bool | IN
4 | Вибратор 4 | W15001.4 | “работа” | MDI1.4 | #REG0.3 | bool | IN
5 | Вибратор 5 | W15001.5 | “работа” | MDI1.5 | #REG0.4 | bool | IN
6 | Вибратор 6 | W15001.6 | “работа” | MDI1.6 | #REG0.5 | bool | IN
7 | Вибратор 7 | W15001.7 | “работа” | MDI1.7 | #REG0.6 | bool | IN
8 | Вибратор 8 | W15001.8 | “работа” | MDI1.8 | #REG0.7 | bool | IN
9 | Вибратор 9 | W15001.9 | “работа” | MDI1.9 | #REG0.8 | bool | IN
10 | Вибратор 10 | W15001.10 | “работа” | MDI1.10 | #REG0.9 | bool | IN
11 | Вибратор 11 | W15001.11 | “работа” | MDI1.11 | #REG0.10 | bool | IN
12 | Вибратор 12 | W15001.12 | “работа” | MDI1.12 | #REG0.11 | bool | IN
13 | Конвейер 22кВт | L15003 | “работа” | MDI1.13 | #REG0.12 | bool | IN
14 | Конвейер 18,5кВт | L15005 | “работа” | MDI1.14 | #REG0.13 | bool | IN
15 | Элеватор клинкера | L16001 | “работа” | MDI1.15 | #REG0.14 | bool | IN
16 | Элеватор клинкера |  | “оборот” | PDI1Q | #REG0.15 | bool | IN
17 | Конвейер клинкерный силосов 15кВт | L16002 | “работа” | MDI1.16 | #REG1.0 | bool | IN
| Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) | L16002 a | “ поз.1” | MDI1.17 | #REG1.1 | bool | IN
19 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1.18 | #REG1.2 | bool | IN
20 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) | L16002 b | “ поз.1” | MDI1.19 | #REG1.3 | bool | IN
21 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1.20 | #REG1.4 | bool | IN
22 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | L16002 c | “ поз.1” | MDI1.21 | #REG1.5 | bool | IN
23 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “ поз.2” | MDI1.22 | #REG1.6 | bool | IN
24 | Дозаторы 1 | W16001 | “работа” |  | #REG1.7 | bool | IN
25 | Дозаторы 2 | W16002 | “работа” |  | #REG1.8 | bool | IN
26 | Дозаторы 3 | W16003 | “работа” |  | #REG1.9 | bool | IN
27 | Дозаторы 4 | W16004 | “работа” |  | #REG1.10 | bool | IN
28 | Конвейер после дозатора 18,5кВт | L16003 | “дистанц.” | MDI1.23 | #REG1.11 | bool | IN
29 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “работа” | MDI1.24 | #REG1.12 | bool | IN
30 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “пуск” | MD01.1 | #REG1.13 | bool | OUT
31 | Конвейер с магнитом | X16011 | “дистанц.” | MDI1.25 | #REG1.14 | bool | IN
32 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1.26 | #REG1.15 | bool | IN
33 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.2 | #REG2.0 | bool | OUT
34 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “дистанц.” | MDI1.27 | #REG2.1 | bool | IN
35 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “работа” | MDI1.28 | #REG2.2 | bool | IN
36 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “пуск” | MD01.3 | #REG2.3 | bool | OUT
37 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “оборот” | PDI2Q | #REG2.4 | bool | IN
38 | Конвейер новый. | L16004 | “дистанц.” | MDI1.29 | #REG2.5 | bool | IN
39 | Конвейер новый. |  | “работа” | MDI1.30 | #REG2.6 | bool | IN
40 | Конвейер новый. |  | “пуск” | MD01.4 | #REG2.7 | bool | OUT
41 | Конвейер с магнитом | X16011а | “дистанц.” | MDI1.31 | #REG2.8 | bool | IN
42 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1.32 | #REG2.9 | bool | IN
43 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.5 | #REG2.10 | bool | OUT
44 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “дистанц.” | MDI2.1 | #REG2.11 | bool | IN
45 | Цементная мельница 10кВ |  | “готов-сть” | MDI2.2 | #REG2.12 | bool | IN
46 | Цементная мельница 10кВ |  | “работа” | MDI2.3 | #REG2.13 | bool | IN
47 | Цементная мельница 10кВ |  | “пуск” | MD01.6 | #REG2.14 | bool | OUT
48 | Цементная мельница 10кВ |  | “стоп” | MD01.7 | #REG2.15 | bool | OUT
49 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А | X16106Ма | “дистанц.” | MDI2.4 | #REG3.0 | bool | IN
50 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “работа” | MDI2.5 | #REG3.1 | bool | IN
51 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “пуск” | MDO2.8 | #REG3.2 | bool | OUT
52 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В | X16106Мb | “дистанц.” | MDI2.6 | #REG3.3 | bool | IN
53 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “работа” | MDI2.7 | #REG3.4 | bool | IN
54 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “пуск” | MDO2.9 | #REG3.5 | bool | OUT
55 | Вспом. привод мельницы | X16106М2 | “дистанц.” | MDI2.8 | #REG3.6 | bool | IN
56 | Вспом. привод мельницы |  | “работа” | MDI2.9 | #REG3.7 | bool | IN
57 | Вспом. привод мельницы |  | “пуск” | MDO2.10 | #REG3.8 | bool | OUT
58 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “дистанц.” | MDI2.10 | #REG3.9 | bool | IN
59 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 1” | MDI2.11 | #REG3.10 | bool | IN
60 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 2” | MDI2.12 | #REG3.11 | bool | IN
61 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 3” | MDI2.13 | #REG3.12 | bool | IN
62 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “готов-сть” | MDI2.14 | #REG3.13 | bool | IN
63 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “пуск” | MDO1.11 | #REG3.14 | bool | OUT
64 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “дистанц.” | MDI2.15 | #REG3.15 | bool | IN
65 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 1” | MDI2.16 | #REG4.0 | bool | IN
66 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 2” | MDI2.17 | #REG4.1 | bool | IN
67 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 3” | MDI2.18 | #REG4.2 | bool | IN
68 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “готов-сть” | MDI2.19 | #REG4.3 | bool | IN
69 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “пуск” | MDO1.12 | #REG4.4 | bool | OUT
70 | Маслостанция цапфы №1 | O161063 | “дистанц.” | MDI2.20 | #REG4.5 | bool | IN
71 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 1” | MDI2.21 | #REG4.6 | bool | IN
72 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 2” | MDI2.22 | #REG4.7 | bool | IN
73 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 3” | MDI2.23 | #REG4.8 | bool | IN
74 | Маслостанция цапфы №1 |  | “готов-сть” | MDI2.24 | #REG4.9 | bool | IN
75 | Маслостанция цапфы №1 |  | “пуск” | MDO1.13 | #REG4.10 | bool | OUT
76 | Маслостанция цапфы №2 | O161064 | “дистанц.” | MDI2.25 | #REG4.11 | bool | IN
77 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 1” | MDI2.26 | #REG4.12 | bool | IN
78 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 2” | MDI2.27 | #REG4.13 | bool | IN
79 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 3” | MDI2.28 | #REG4.14 | bool | IN
80 | Маслостанция цапфы №2 |  | “готов-сть” | MDI2.29 | #REG4.15 | bool | IN
81 | Маслостанция цапфы №2 |  | “пуск” | MDO1.14 | #REG5.0 | bool | OUT
82 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт | С16101 | “дистанц.” | MDI2.30 | #REG5.1 | bool | IN
83 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “работа” | MDI2.31 | #REG5.2 | bool | IN
84 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “пуск” | MDO1.15 | #REG5.3 | bool | OUT
85 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “дистанц.” | MDI2.32 | #REG5.4 | bool | IN
86 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “работа” | MDI3.1 | #REG5.5 | bool | IN
87 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “пуск” | MDO1.16 | #REG5.6 | bool | OUT
88 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “дистанц.” | MDI3.2 | #REG5.7 | bool | IN
89 | МЭО вентилятора мельницы |  | “откырть” | MDO2.1 | #REG5.8 | bool | OUT
90 | МЭО вентилятора мельницы |  | “закрыть” | MDO2.2 | #REG5.9 | bool | OUT
91 | Фильтр мельницы | Х16108 | “работа” | MDI3.3 | #REG5.10 | bool | IN
92 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “дистанц.” | MDI3.4 | #REG5.11 | bool | IN
93 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “работа” | MDI3.5 | #REG5.12 | bool | IN
94 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “пуск” | MDO2.3 | #REG5.13 | bool | IN
95 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “дистанц.” | MDI3.6 | #REG5.14 | bool | IN
96 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “откырть” | MDO2.4 | #REG5.15 | bool | OUT
97 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “закрыть” | MDO2.5 | #REG6.0 | bool | OUT
98 | Фильтр сепаратора | Х16107 | “работа” | MDI3.7 | #REG6.1 | bool | IN
99 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт | С16106 | “дистанц.” | MDI3.8 | #REG6.2 | bool | IN
100 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “работа” | MDI3.9 | #REG6.3 | bool | IN
101 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “пуск” | MDO2.6 | #REG6.4 | bool | OUT
102 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт | L16107 | “дистанц.” | MDI3.10 | #REG6.5 | bool | IN
103 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “работа” | MDI3.11 | #REG6.6 | bool | IN
104 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “пуск” | MDO2.7 | #REG6.7 | bool | OUT
105 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “дистанц.” | MDI3.12 | #REG6.8 | bool | IN
106 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “работа” | MDI3.13 | #REG6.9 | bool | IN
107 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “пуск” | MDO2.8 | #REG6.10 | bool | OUT
108 | Маслостанция сепаратора | O16106 | “дистанц.” | MDI3.14 | #REG6.11 | bool | IN
109 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 1” | MDI3.15 | #REG6.12 | bool | IN
110 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 2” | MDI3.16 | #REG6.13 | bool | IN
111 | Маслостанция сепаратора |  | “готов-сть” | MDI3.17 | #REG6.14 | bool | IN
112 | Маслостанция сепаратора |  | “пуск” | MDO2.9 | #REG6.15 | bool | OUT
113 | Вентилятор градильной | В16401 | “дистанц.” | MDI3.18 | #REG7.0 | bool | IN
114 | Вентилятор градильной |  | “работа” | MDI3.19 | #REG7.1 | bool | IN
115 | Вентилятор градильной |  | “пуск” | MDO2.10 | #REG7.2 | bool | OUT
116 | Насос градильной№1 | В16402 | “дистанц.” | MDI3.20 | #REG7.3 | bool | IN
117 | Насос градильной№1 |  | “работа” | MDI3.21 | #REG7.4 | bool | IN
118 | Насос градильной№1 |  | “пуск” | MDO2.11 | #REG7.5 | bool | OUT
119 | Пневмоклапан насоса №1 | В16403 | “дистанц.” | MDI3.22 | #REG7.6 | bool | IN
120 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “работа” | MDI3.23 | #REG7.7 | bool | IN
121 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “пуск” | MDO2.12 | #REG7.8 | bool | OUT
122 | Насос градильной№2 | В16404 | “дистанц.” | MDI3.24 | #REG7.9 | bool | IN
123 | Насос градильной№2 |  | “работа” | MDI3.25 | #REG7.10 | bool | IN
124 | Насос градильной№2 |  | “пуск” | MDO2.13 | #REG7.11 | bool | OUT
125 | Пневмоклапан насоса №2 | В15405 | “дистанц.” | MDI3.26 | #REG7.12 | bool | IN
126 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “работа” | MDI3.27 | #REG7.13 | bool | IN
127 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “пуск” | MDO2.14 | #REG7.14 | bool | OUT
128 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “дистанц.” | MDI3.28 | #REG7.15 | bool | IN
129 | Элеватор на цементных силосах |  | “работа” | MDI3.29 | #REG8.0 | bool | IN
130 | Элеватор на цементных силосах |  | “пуск” | MDO2.15 | #REG8.1 | bool | OUT
131 | Элеватор на цементных силосах |  | “оборот” | PDI3Q | #REG8.2 | bool | IN
132 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 | С16201 | “дистанц.” | MDI3.30 | #REG8.3 | bool | IN
133 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “работа” | MDI3.31 | #REG8.4 | bool | IN
134 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “пуск” | MDO2.16 | #REG8.5 | bool | OUT
135 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | С16201а | “дистанц.” | MDI3.32 | #REG8.6 | bool | IN
136 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO1 | #REG8.7 | bool | OUT
137 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4.1 | #REG8.8 | bool | IN
138 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4.2 | #REG8.9 | bool | IN
139 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) | С16201b | “дистанц.” | MDI4.3 | #REG8.10 | bool | IN
140 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO2 | #REG8.11 | bool | OUT
141 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4.4 | #REG8.12 | bool | IN
142 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4.5 | #REG8.13 | bool | IN
143 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “работа” | MDI4.6 | #REG8.14 | bool | IN
144 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “работа” | MDI4.7 | #REG8.15 | bool | IN
145 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “дистанц.” | MDI4.8 | #REG9.0 | bool | IN
146 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “работа” | MDI4.9 | #REG9.1 | bool | IN
147 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “пуск” | PDO3 | #REG9.2 | bool | OUT
148 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “дистанц.” | MDI4.10 | #REG9.3 | bool | IN
149 | МЭО вентилятора дробилки |  | “откырть” | PDO4 | #REG9.4 | bool | OUT
150 | МЭО вентилятора дробилки |  | “закрыть” | PDO5 | #REG9.5 | bool | OUT
151 | Элеватор до дробилки | L16101 | “дистанц.” | MDI4.11 | #REG9.6 | bool | IN
152 | Элеватор до дробилки |  | “работа” | MDI4.12 | #REG9.7 | bool | IN
153 | Элеватор до дробилки |  | “пуск” | PDO6 | #REG9.8 | bool | OUT
154 | Элеватор до дробилки |  | “оборот” | PDI4Q | #REG9.9 | bool | IN
155 | Конвейер после дробилки | L16102 | “дистанц.” | MDI4.13 | #REG9.10 | bool | IN
156 | Конвейер после дробилки |  | “работа” | MDI4.14 | #REG9.11 | bool | IN
157 | Конвейер после дробилки |  | “пуск” | PDO7 | #REG9.12 | bool | OUT
158 | Темпер. Редуктора |  | "статус" | MDI4.15 | #REG9.13 | bool | IN
159 | Сброс ошибок (шкаф ПЛС) |  | "RESET" | MDI4.16 | #REG9.14 | bool | IN
160 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.17 | #REG9.15 | bool | IN
161 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.18 | #REG10.0 | bool | IN
162 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.19 | #REG10.1 | bool | IN
163 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.20 | #REG10.2 | bool | IN
164 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.21 | #REG10.3 | bool | IN
165 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.22 | #REG10.4 | bool | IN
166 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.23 | #REG10.5 | bool | IN
167 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4.24 | #REG10.6 | bool | IN
168 | Предпусковая сигнализ. |  |  | PDO8 | #REG10.7 | bool | OUT
169 | Сигнализ.ошибки (шкаф ПЛС) |  | "ERROR" | PDO9 | #REG10.8 | bool | OUT
170 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO10 | #REG10.9 | bool | OUT
171 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO11 | #REG10.10 | bool | OUT
172 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO12 | #REG10.11 | bool | OUT
173 |  |  |  |  | #REG10.12 | bool | IN
174 |  |  |  |  | #REG10.13 | bool | IN
175 |  |  |  |  | #REG10.14 | bool | IN
176 |  |  |  |  | #REG10.15 | bool | IN
177 | Элеватор клинкера | L16001 | “ток” | MAI1.1 | #REG11 | WORD | IN
178 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “ток” | MAI1.2 | #REG13 | WORD | IN
179 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “ток” | MAI1.3 | #REG14 | WORD | IN
180 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “ток” | MAI1.4 | #REG15 | WORD | IN
181 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “показани” | MAI1.5 | #REG16 | WORD | IN
182 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “ток” | MAI1.6 | #REG17 | WORD | IN
183 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “показани” | MAI1.7 | #REG18 | WORD | IN
184 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “ток” | MAI1.8 | #REG19 | WORD | IN
185 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “ток” | MAI2.1 | #REG20 | WORD | IN
186 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “ток” | MAI2.2 | #REG21 | WORD | IN
187 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “ток” | MAI2.3 | #REG22 | WORD | IN
188 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “ток” | MAI2.4 | #REG23 | WORD | IN
189 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “показани” | MAI2.5 | #REG24 | WORD | IN
190 | Элеватор до дробилки | L16101 | “ток” | MAI2.6 | #REG25 | WORD | IN
191 | Температура цапфы №1 | 1.1 | “показани” | MAI2.7 | #REG26 | WORD | IN
192 | Температура цапфы №2 | 1.2 | “показани” | MAI2.8 | #REG27 | WORD | IN
193 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаU | 1.3 | “показани” |  | #REG28 | WORD | IN
194 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаV | 1.4 | “показани” |  | #REG29 | WORD | IN
195 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаW | 1.5 | “показани” |  | #REG30 | WORD | IN
196 | Температура 1 | 1.6 | “показани” |  | #REG31 | WORD | IN
197 | Температура 2 | 1.7 | “показани” |  | #REG32 | WORD | IN
198 | Температура 3 | 1.8 | “показани” |  | #REG33 | WORD | IN
199 | Температура 4 | 2.1 | “показани” |  | #REG34 | WORD | IN
200 | Температура 5 | 2.2 | “показани” |  | #REG35 | WORD | IN
201 | Температура 6 | 2.3 | “показани” |  | #REG36 | WORD | IN
202 | Разряжение 1 | 2.4 | “показани” |  | #REG37 | WORD | IN
203 | Разряжение 2 | 2.5 | “показани” |  | #REG38 | WORD | IN
204 | Разряжение 3 | 2.6 | “показани” |  | #REG39 | WORD | IN
205 | Разряжение 4 | 2.7 | “показани” |  | #REG40 | WORD | IN
206 | Разряжение 5 | 2.8 | “показани” |  | #REG41 | WORD | IN
207

## PLC_in_out
№ | НАИМЕНОВ. | ТЕХНОЛОГ. ПОЗ. | ПАРАМЕТР | адрес | регистр | тип | тип сигнала
1 | Вибратор 1 | W15001.1 | “работа” | MDI1_0.0 | #REG0.0 | bool | IN
2 | Вибратор 2 | W15001.2 | “работа” | MDI1_0.1 | #REG0.1 | bool | IN
3 | Вибратор 3 | W15001.3 | “работа” | MDI1_0.2 | #REG0.2 | bool | IN
4 | Вибратор 4 | W15001.4 | “работа” | MDI1_0.3 | #REG0.3 | bool | IN
5 | Вибратор 5 | W15001.5 | “работа” | MDI1_0.4 | #REG0.4 | bool | IN
6 | Вибратор 6 | W15001.6 | “работа” | MDI1_0.5 | #REG0.5 | bool | IN
7 | Вибратор 7 | W15001.7 | “работа” | MDI1_0.6 | #REG0.6 | bool | IN
8 | Вибратор 8 | W15001.8 | “работа” | MDI1_0.7 | #REG0.7 | bool | IN
9 | Вибратор 9 | W15001.9 | “работа” | MDI1_0.8 | #REG0.8 | bool | IN
10 | Вибратор 10 | W15001.10 | “работа” | MDI1_0.9 | #REG0.9 | bool | IN
11 | Вибратор 11 | W15001.11 | “работа” | MDI1_0.10 | #REG0.10 | bool | IN
12 | Вибратор 12 | W15001.12 | “работа” | MDI1_0.11 | #REG0.11 | bool | IN
13 | Конвейер 22кВт | L15003 | “работа” | MDI1_0.12 | #REG0.12 | bool | IN
14 | Конвейер 18,5кВт | L15005 | “работа” | MDI1_0.13 | #REG0.13 | bool | IN
15 | Элеватор клинкера | L16001 | “работа” | MDI1_0.14 | #REG0.14 | bool | IN
16 | Элеватор клинкера |  | “оборот” | PDI1Q | #REG0.15 | bool | IN
17 | Конвейер клинкерный силосов 15кВт | L16002 | “работа” | MDI1_0.15 | #REG1.0 | bool | IN
| Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) | L16002 a | “ поз.1” | MDI1_1.0 | #REG1.1 | bool | IN
19 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.1 | #REG1.2 | bool | IN
20 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) | L16002 b | “ поз.1” | MDI1_1.2 | #REG1.3 | bool | IN
21 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.3 | #REG1.4 | bool | IN
22 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | L16002 c | “ поз.1” | MDI1_1.4 | #REG1.5 | bool | IN
23 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “ поз.2” | MDI1_1.5 | #REG1.6 | bool | IN
24 | Дозаторы 1 | W16001 | “работа” |  | #REG1.7 | bool | IN
25 | Дозаторы 2 | W16002 | “работа” |  | #REG1.8 | bool | IN
26 | Дозаторы 3 | W16003 | “работа” |  | #REG1.9 | bool | IN
27 | Дозаторы 4 | W16004 | “работа” |  | #REG1.10 | bool | IN
28 | Конвейер после дозатора 18,5кВт | L16003 | “дистанц.” | MDI1_1.6 | #REG1.11 | bool | IN
29 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “работа” | MDI1_1.7 | #REG1.12 | bool | IN
30 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “пуск” | MD01.0 | #REG1.13 | bool | OUT
31 | Конвейер с магнитом | X16011 | “дистанц.” | MDI1_1.8 | #REG1.14 | bool | IN
32 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.9 | #REG1.15 | bool | IN
33 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.1 | #REG2.0 | bool | OUT
34 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “дистанц.” | MDI1_1.10 | #REG2.1 | bool | IN
35 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “работа” | MDI1_1.11 | #REG2.2 | bool | IN
36 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “пуск” | MD01.2 | #REG2.3 | bool | OUT
37 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “оборот” | PDI2Q | #REG2.4 | bool | IN
38 | Конвейер новый. | L16004 | “дистанц.” | MDI1_1.12 | #REG2.5 | bool | IN
39 | Конвейер новый. |  | “работа” | MDI1_1.13 | #REG2.6 | bool | IN
40 | Конвейер новый. |  | “пуск” | MD01.3 | #REG2.7 | bool | OUT
41 | Конвейер с магнитом | X16011а | “дистанц.” | MDI1_1.14 | #REG2.8 | bool | IN
42 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.15 | #REG2.9 | bool | IN
43 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.4 | #REG2.10 | bool | OUT
44 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “дистанц.” | MDI2_0.0 | #REG2.11 | bool | IN
45 | Цементная мельница 10кВ |  | “готов-сть” | MDI2_0.1 | #REG2.12 | bool | IN
46 | Цементная мельница 10кВ |  | “работа” | MDI2_0.2 | #REG2.13 | bool | IN
47 | Цементная мельница 10кВ |  | “пуск” | MD01.5 | #REG2.14 | bool | OUT
48 | Цементная мельница 10кВ |  | “стоп” | MD01.6 | #REG2.15 | bool | OUT
49 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А | X16106Ма | “дистанц.” | MDI2_0.3 | #REG3.0 | bool | IN
50 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “работа” | MDI2_0.4 | #REG3.1 | bool | IN
51 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “пуск” | MD01.7 | #REG3.2 | bool | OUT
52 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В | X16106Мb | “дистанц.” | MDI2_0.5 | #REG3.3 | bool | IN
53 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “работа” | MDI2_0.6 | #REG3.4 | bool | IN
54 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “пуск” | MD01.8 | #REG3.5 | bool | OUT
55 | Вспом. привод мельницы | X16106М2 | “дистанц.” | MDI2_0.7 | #REG3.6 | bool | IN
56 | Вспом. привод мельницы |  | “работа” | MDI2_0.8 | #REG3.7 | bool | IN
57 | Вспом. привод мельницы |  | “пуск” | MD01.9 | #REG3.8 | bool | OUT
58 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “дистанц.” | MDI2_0.9 | #REG3.9 | bool | IN
59 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 1” | MDI2_0.10 | #REG3.10 | bool | IN
60 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 2” | MDI2_0.11 | #REG3.11 | bool | IN
61 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 3” | MDI2_0.12 | #REG3.12 | bool | IN
62 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “готов-сть” | MDI2_0.13 | #REG3.13 | bool | IN
63 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “пуск” | MD01.10 | #REG3.14 | bool | OUT
64 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “дистанц.” | MDI2_0.14 | #REG3.15 | bool | IN
65 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 1” | MDI2_0.15 | #REG4.0 | bool | IN
66 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 2” | MDI2_1.0 | #REG4.1 | bool | IN
67 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 3” | MDI2_1.1 | #REG4.2 | bool | IN
68 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “готов-сть” | MDI2_1.2 | #REG4.3 | bool | IN
69 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “пуск” | MD01.11 | #REG4.4 | bool | OUT
70 | Маслостанция цапфы №1 | O161063 | “дистанц.” | MDI2_1.3 | #REG4.5 | bool | IN
71 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 1” | MDI2_1.4 | #REG4.6 | bool | IN
72 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 2” | MDI2_1.5 | #REG4.7 | bool | IN
73 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 3” | MDI2_1.6 | #REG4.8 | bool | IN
74 | Маслостанция цапфы №1 |  | “готов-сть” | MDI2_1.7 | #REG4.9 | bool | IN
75 | Маслостанция цапфы №1 |  | “пуск” | MDO1.12 | #REG4.10 | bool | OUT
76 | Маслостанция цапфы №2 | O161064 | “дистанц.” | MDI2_1.8 | #REG4.11 | bool | IN
77 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 1” | MDI2_1.9 | #REG4.12 | bool | IN
78 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 2” | MDI2_1.10 | #REG4.13 | bool | IN
79 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 3” | MDI2_1.11 | #REG4.14 | bool | IN
80 | Маслостанция цапфы №2 |  | “готов-сть” | MDI2_1.12 | #REG4.15 | bool | IN
81 | Маслостанция цапфы №2 |  | “пуск” | MDO1.13 | #REG5.0 | bool | OUT
82 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт | С16101 | “дистанц.” | MDI2_1.13 | #REG5.1 | bool | IN
83 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “работа” | MDI2_1.14 | #REG5.2 | bool | IN
84 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “пуск” | MDO1.14 | #REG5.3 | bool | OUT
85 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “дистанц.” | MDI2_1.15 | #REG5.4 | bool | IN
86 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “работа” | MDI3_0.0 | #REG5.5 | bool | IN
87 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “пуск” | MDO1.15 | #REG5.6 | bool | OUT
88 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “дистанц.” | MDI3_0.1 | #REG5.7 | bool | IN
89 | МЭО вентилятора мельницы |  | “откырть” | MDO2.0 | #REG5.8 | bool | OUT
90 | МЭО вентилятора мельницы |  | “закрыть” | MDO2.1 | #REG5.9 | bool | OUT
91 | Фильтр мельницы | Х16108 | “работа” | MDI3_0.2 | #REG5.10 | bool | IN
92 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “дистанц.” | MDI3_0.3 | #REG5.11 | bool | IN
93 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “работа” | MDI3_0.4 | #REG5.12 | bool | IN
94 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “пуск” | MDO2.2 | #REG5.13 | bool | OUT
95 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “дистанц.” | MDI3_0.5 | #REG5.14 | bool | IN
96 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “откырть” | MDO2.3 | #REG5.15 | bool | OUT
97 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “закрыть” | MDO2.4 | #REG6.0 | bool | OUT
98 | Фильтр сепаратора | Х16107 | “работа” | MDI3_0.6 | #REG6.1 | bool | IN
99 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт | С16106 | “дистанц.” | MDI3_0.7 | #REG6.2 | bool | IN
100 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “работа” | MDI3_0.8 | #REG6.3 | bool | IN
101 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “пуск” | MDO2.5 | #REG6.4 | bool | OUT
102 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт | L16107 | “дистанц.” | MDI3_0.9 | #REG6.5 | bool | IN
103 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “работа” | MDI3_0.10 | #REG6.6 | bool | IN
104 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “пуск” | MDO2.6 | #REG6.7 | bool | OUT
105 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “дистанц.” | MDI3_0.11 | #REG6.8 | bool | IN
106 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “работа” | MDI3_0.12 | #REG6.9 | bool | IN
107 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “пуск” | MDO2.7 | #REG6.10 | bool | OUT
108 | Маслостанция сепаратора | O16106 | “дистанц.” | MDI3_0.13 | #REG6.11 | bool | IN
109 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 1” | MDI3_0.14 | #REG6.12 | bool | IN
110 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 2” | MDI3_0.15 | #REG6.13 | bool | IN
111 | Маслостанция сепаратора |  | “готов-сть” | MDI3_1.0 | #REG6.14 | bool | IN
112 | Маслостанция сепаратора |  | “пуск” | MDO2.8 | #REG6.15 | bool | OUT
113 | Вентилятор градильной | В16401 | “дистанц.” | MDI3_1.1 | #REG7.0 | bool | IN
114 | Вентилятор градильной |  | “работа” | MDI3_1.2 | #REG7.1 | bool | IN
115 | Вентилятор градильной |  | “пуск” | MDO2.9 | #REG7.2 | bool | OUT
116 | Насос градильной№1 | В16402 | “дистанц.” | MDI3_1.3 | #REG7.3 | bool | IN
117 | Насос градильной№1 |  | “работа” | MDI3_1.4 | #REG7.4 | bool | IN
118 | Насос градильной№1 |  | “пуск” | MDO2.10 | #REG7.5 | bool | OUT
119 | Пневмоклапан насоса №1 | В16403 | “дистанц.” | MDI3_1.5 | #REG7.6 | bool | IN
120 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “работа” | MDI3_1.6 | #REG7.7 | bool | IN
121 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “пуск” | MDO2.11 | #REG7.8 | bool | OUT
122 | Насос градильной№2 | В16404 | “дистанц.” | MDI3_1.7 | #REG7.9 | bool | IN
123 | Насос градильной№2 |  | “работа” | MDI3_1.8 | #REG7.10 | bool | IN
124 | Насос градильной№2 |  | “пуск” | MDO2.12 | #REG7.11 | bool | OUT
125 | Пневмоклапан насоса №2 | В16405 | “дистанц.” | MDI3_1.9 | #REG7.12 | bool | IN
126 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “работа” | MDI3_1.10 | #REG7.13 | bool | IN
127 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “пуск” | MDO2.13 | #REG7.14 | bool | OUT
128 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “дистанц.” | MDI3_1.11 | #REG7.15 | bool | IN
129 | Элеватор на цементных силосах |  | “работа” | MDI3_1.12 | #REG8.0 | bool | IN
130 | Элеватор на цементных силосах |  | “пуск” | MDO2.14 | #REG8.1 | bool | OUT
131 | Элеватор на цементных силосах |  | “оборот” | PDI3Q | #REG8.2 | bool | IN
132 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 | С16201 | “дистанц.” | MDI3_1.13 | #REG8.3 | bool | IN
133 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “работа” | MDI3_1.14 | #REG8.4 | bool | IN
134 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “пуск” | MDO2.15 | #REG8.5 | bool | OUT
135 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | С16201а | “дистанц.” | MDI3_1.15 | #REG8.6 | bool | IN
136 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO1 | #REG8.7 | bool | OUT
137 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.0 | #REG8.8 | bool | IN
138 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.1 | #REG8.9 | bool | IN
139 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) | С16201b | “дистанц.” | MDI4_0.2 | #REG8.10 | bool | IN
140 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO2 | #REG8.11 | bool | OUT
141 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.3 | #REG8.12 | bool | IN
142 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.4 | #REG8.13 | bool | IN
143 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “работа” | MDI4_0.5 | #REG8.14 | bool | IN
144 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “работа” | MDI4_0.6 | #REG8.15 | bool | IN
145 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “дистанц.” | MDI4_0.7 | #REG9.0 | bool | IN
146 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “работа” | MDI4_0.8 | #REG9.1 | bool | IN
147 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “пуск” | PDO3 | #REG9.2 | bool | OUT
148 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “дистанц.” | MDI4_0.9 | #REG9.3 | bool | IN
149 | МЭО вентилятора дробилки |  | “откырть” | PDO4 | #REG9.4 | bool | OUT
150 | МЭО вентилятора дробилки |  | “закрыть” | PDO5 | #REG9.5 | bool | OUT
151 | Элеватор до дробилки | L16101 | “дистанц.” | MDI4_0.10 | #REG9.6 | bool | IN
152 | Элеватор до дробилки |  | “работа” | MDI4_0.11 | #REG9.7 | bool | IN
153 | Элеватор до дробилки |  | “пуск” | PDO6 | #REG9.8 | bool | OUT
154 | Элеватор до дробилки |  | “оборот” | PDI4Q | #REG9.9 | bool | IN
155 | Конвейер после дробилки | L16102 | “дистанц.” | MDI4_0.12 | #REG9.10 | bool | IN
156 | Конвейер после дробилки |  | “работа” | MDI4_0.13 | #REG9.11 | bool | IN
157 | Конвейер после дробилки |  | “пуск” | PDO7 | #REG9.12 | bool | OUT
158 | Темпер. Редуктора |  | "статус" | MDI4_0.14 | #REG9.13 | bool | IN
159 | Сброс ошибок (шкаф ПЛС) |  | "RESET" | MDI4_0.15 | #REG9.14 | bool | IN
160 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4_1.0 | #REG9.15 | bool | IN
161 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4_1.1 | #REG10.0 | bool | IN
162 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4_1.2 | #REG10.1 | bool | IN
163 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4_1.3 | #REG10.2 | bool | IN
164 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4_1.4 | #REG10.3 | bool | IN
165 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4_1.5 | #REG10.4 | bool | IN
166 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4_1.6 | #REG10.5 | bool | IN
167 | РЕЗЕРВ |  |  | MDI4_1.7 | #REG10.6 | bool | IN
168 | Предпусковая сигнализ. |  |  | PDO8 | #REG10.7 | bool | OUT
169 | Сигнализ.ошибки (шкаф ПЛС) |  | "ERROR" | PDO9 | #REG10.8 | bool | OUT
170 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO10 | #REG10.9 | bool | OUT
171 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO11 | #REG10.10 | bool | OUT
172 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO12 | #REG10.11 | bool | OUT
173 |  |  |  |  | #REG10.12 | bool | IN
174 |  |  |  |  | #REG10.13 | bool | IN
175 |  |  |  |  | #REG10.14 | bool | IN
176 |  |  |  |  | #REG10.15 | bool | IN
177 | Элеватор клинкера | L16001 | “ток” | M1.1 | #REG11 | WORD | IN
178 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “ток” | M1.2 | #REG13 | WORD | IN
179 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “ток” | M1.7 | #REG14 | WORD | IN
180 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “ток” | M1.3 | #REG15 | WORD | IN
181 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “показани” | M1.4 | #REG16 | WORD | IN
182 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “ток” | M2.7 | #REG17 | WORD | IN
183 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “показани” | M1.5 | #REG18 | WORD | IN
184 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “ток” | M1.6 | #REG19 | WORD | IN
185 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “ток” | M2.1 | #REG20 | WORD | IN
186 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “ток” | M2.2 | #REG21 | WORD | IN
187 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “ток” | M2.3 | #REG22 | WORD | IN
188 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “ток” | M2.4 | #REG23 | WORD | IN
189 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “показани” | M2.5 | #REG24 | WORD | IN
190 | Элеватор до дробилки | L16101 | “ток” | M2.6 | #REG25 | WORD | IN
191 | Температура №1 | T_1.1 | “показани” | rs485 | #REG26 | WORD | IN
192 | Температура №2 | T_1.2 | “показани” | rs485 | #REG27 | WORD | IN
193 | Температура №3 | T_1.3 | “показани” | rs485 | #REG28 | WORD | IN
194 | Температура №4 | T_1.4 | “показани” | rs485 | #REG29 | WORD | IN
195 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаU | T_1.5 |  |  | #REG30
196 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаV | T_1.6 |  |  | #REG31
197 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаW | T_1.7 | “показани” | rs485 | #REG32 | WORD | IN
198 | Температура подшибника со сторона вспом привода | T_1.8 | “показани” | rs485 | #REG33 | WORD | IN
199 | Температура №5 | T_2.1 | “показани” | rs485 | #REG34 | WORD | IN
200 | Разряжение 1 | T_2.2 | “показани” | rs485 | #REG35 | WORD | IN
201 | Разряжение 2 | T_2.3 | “показани” | rs485 | #REG36 | WORD | IN
202 | Разряжение 3 | T_2.4 | “показани” | rs485 | #REG37 | WORD | IN
203 | Температура подшибника со сторона редуктора | T_2.5 | “показани” | rs485 | #REG38 | WORD | IN
204 | Температура цапфа №1 | T_2.6 | “показани” | rs485 | #REG39 | WORD | IN
205 | Температура цапфа №2 | T_2.7 | “показани” | rs485 | #REG40 | WORD | IN
206 | Температура №6 | T_2.8 | “показани” | rs485 | #REG41 | WORD | IN
205 | Давление воздуха | K16001 | “показани” | MA3.5 | #REG42 | WORD | IN
206 | Разряжение 4 | M_3.6 | “показани” | MA3.6 | #REG43 | WORD | IN
207 | Разряжение 5 | M_3.7 | “показани” | MA3.7 | #REG44 | WORD | IN

## PLC_in_out_10_09_2022
№ | НАИМЕНОВ. | ТЕХНОЛОГ. ПОЗ. | ПАРАМЕТР | адрес | регистр | тип | тип сигнала
1 | Вибратор 1 | W15001.1 | “работа” | MDI1_0.0 | #REG0.0 | bool | IN
2 | Вибратор 2 | W15001.2 | “работа” | MDI1_0.1 | #REG0.1 | bool | IN
3 | Вибратор 3 | W15001.3 | “работа” | MDI1_0.2 | #REG0.2 | bool | IN
4 | Вибратор 4 | W15001.4 | “работа” | MDI1_0.3 | #REG0.3 | bool | IN
5 | Вибратор 5 | W15001.5 | “работа” | MDI1_0.4 | #REG0.4 | bool | IN
6 | Вибратор 6 | W15001.6 | “работа” | MDI1_0.5 | #REG0.5 | bool | IN
7 | Вибратор 7 | W15001.7 | “работа” | MDI1_0.6 | #REG0.6 | bool | IN
8 | Вибратор 8 | W15001.8 | “работа” | MDI1_0.7 | #REG0.7 | bool | IN
9 | Вибратор 9 | W15001.9 | “работа” | MDI1_0.8 | #REG0.8 | bool | IN
10 | Вибратор 10 | W15001.10 | “работа” | MDI1_0.9 | #REG0.9 | bool | IN
11 | Вибратор 11 | W15001.11 | “работа” | MDI1_0.10 | #REG0.10 | bool | IN
12 | Вибратор 12 | W15001.12 | “работа” | MDI1_0.11 | #REG0.11 | bool | IN
13 | Конвейер 22кВт | L15003 | “работа” | MDI1_0.12 | #REG0.12 | bool | IN
14 | Конвейер 18,5кВт | L15005 | “работа” | MDI1_0.13 | #REG0.13 | bool | IN
15 | Элеватор клинкера | L16001 | “работа” | MDI1_0.14 | #REG0.14 | bool | IN
16 | Элеватор клинкера |  | “оборот” | PDI1Q | #REG0.15 | bool | IN
17 | Конвейер клинкерный силосов 15кВт | L16002 | “работа” | MDI1_0.15 | #REG1.0 | bool | IN
18 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) | L16002 a | “ поз.1” | MDI1_1.0 | #REG1.1 | bool | IN
19 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.1 | #REG1.2 | bool | IN
20 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) | L16002 b | “ поз.1” | MDI1_1.2 | #REG1.3 | bool | IN
21 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.3 | #REG1.4 | bool | IN
22 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | L16002 c | “ поз.1” | MDI1_1.4 | #REG1.5 | bool | IN
23 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “ поз.2” | MDI1_1.5 | #REG1.6 | bool | IN
24 | Дозаторы 1 | W16001 | “работа” |  | #REG1.7 | bool | IN
25 | Дозаторы 2 | W16002 | “работа” |  | #REG1.8 | bool | IN
26 | Дозаторы 3 | W16003 | “работа” |  | #REG1.9 | bool | IN
27 | Дозаторы 4 | W16004 | “работа” |  | #REG1.10 | bool | IN
28 | Конвейер после дозатора 18,5кВт | L16003 | “дистанц.” | MDI1_1.6 | #REG1.11 | bool | IN
29 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “работа” | MDI1_1.7 | #REG1.12 | bool | IN
30 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “пуск” | MD01.0 | #REG1.13 | bool | OUT
31 | Конвейер с магнитом | X16011 | “дистанц.” | MDI1_1.8 | #REG1.14 | bool | IN
32 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.9 | #REG1.15 | bool | IN
33 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.1 | #REG2.0 | bool | OUT
34 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “дистанц.” | MDI1_1.10 | #REG2.1 | bool | IN
35 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “работа” | MDI1_1.11 | #REG2.2 | bool | IN
36 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “пуск” | MD01.2 | #REG2.3 | bool | OUT
37 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “оборот” | PDI2Q | #REG2.4 | bool | IN
38 | Конвейер новый. | L16004 | “дистанц.” | MDI1_1.12 | #REG2.5 | bool | IN
39 | Конвейер новый. |  | “работа” | MDI1_1.13 | #REG2.6 | bool | IN
40 | Конвейер новый. |  | “пуск” | MD01.3 | #REG2.7 | bool | OUT
41 | Конвейер с магнитом | X16011а | “дистанц.” | MDI1_1.14 | #REG2.8 | bool | IN
42 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.15 | #REG2.9 | bool | IN
43 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.4 | #REG2.10 | bool | OUT
44 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “дистанц.” | MDI2_0.0 | #REG2.11 | bool | IN
45 | Цементная мельница 10кВ |  | “полож QF” | MDI2_0.1 | #REG2.12 | bool | IN
46 | Цементная мельница 10кВ |  | “готов QF” | MDI2_0.2 | #REG2.13 | bool | IN
47 | Цементная мельница 10кВ |  | “пуск” | MD01.5 | #REG2.14 | bool | OUT
48 | Цементная мельница 10кВ |  | “стоп” | PDO12 | #REG2.15 | bool | OUT
49 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А | X16106Ма | “дистанц.” | MDI2_0.3 | #REG3.0 | bool | IN
50 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “работа” | MDI2_0.4 | #REG3.1 | bool | IN
51 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “пуск” | MD01.7 | #REG3.2 | bool | OUT
52 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В | X16106Мb | “дистанц.” | MDI2_0.5 | #REG3.3 | bool | IN
53 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “работа” | MDI2_0.6 | #REG3.4 | bool | IN
54 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “пуск” | MD01.8 | #REG3.5 | bool | OUT
55 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_SH1_2_RDY | “готовность ШК1, ШК2” | MDI2_0.7 | #REG3.6 | bool | IN
56 | Резрешения по температуры мельницы ОБЩАЯ | X16106М1_EN | “разреш” | MDI2_0.8 | #REG3.7 | bool | IN
57 | резерв |  |  | MD01.9 | #REG3.8 | bool | OUT
58 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “дистанц.” | MDI2_0.9 | #REG3.9 | bool | IN
59 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 1” | MDI2_0.10 | #REG3.10 | bool | IN
60 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 2” | MDI2_0.11 | #REG3.11 | bool | IN
61 | Разрешения по температуре двиг. С16103 | C16103T |  | MDI2_0.12 | #REG3.12 | bool | IN
62 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “готов-сть” | MDI2_0.13 | #REG3.13 | bool | IN
63 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “пуск” | MD01.10 | #REG3.14 | bool | OUT
64 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “дистанц.” | MDI2_0.14 | #REG3.15 | bool | IN
65 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 1” | MDI2_0.15 | #REG4.0 | bool | IN
66 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 2” | MDI2_1.0 | #REG4.1 | bool | IN
67 | Разрешения по температуре двиг. С16104 | C16104T |  | MDI2_1.1 | #REG4.2 | bool | IN
68 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “готов-сть” | MDI2_1.2 | #REG4.3 | bool | IN
69 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “пуск” | MD01.11 | #REG4.4 | bool | OUT
70 | Маслостанция цапфы №1 | O161063 | “дистанц.” | MDI2_1.3 | #REG4.5 | bool | IN
71 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 1” | MDI2_1.4 | #REG4.6 | bool | IN
72 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 2” | MDI2_1.5 | #REG4.7 | bool | IN
73 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 3” | MDI2_1.6 | #REG4.8 | bool | IN
74 | Маслостанция цапфы №1 |  | “готов-сть” | MDI2_1.7 | #REG4.9 | bool | IN
75 | Маслостанция цапфы №1 |  | “пуск” | MDO1.12 | #REG4.10 | bool | OUT
76 | Маслостанция цапфы №2 | O161064 | “дистанц.” | MDI2_1.8 | #REG4.11 | bool | IN
77 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 1” | MDI2_1.9 | #REG4.12 | bool | IN
78 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 2” | MDI2_1.10 | #REG4.13 | bool | IN
79 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 3” | MDI2_1.11 | #REG4.14 | bool | IN
80 | Маслостанция цапфы №2 |  | “готов-сть” | MDI2_1.12 | #REG4.15 | bool | IN
81 | Маслостанция цапфы №2 |  | “пуск” | MDO1.13 | #REG5.0 | bool | OUT
82 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт | С16101 | “дистанц.” | MDI2_1.13 | #REG5.1 | bool | IN
83 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “работа” | MDI2_1.14 | #REG5.2 | bool | IN
84 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “пуск” | MDO1.14 | #REG5.3 | bool | OUT
85 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “дистанц.” | MDI2_1.15 | #REG5.4 | bool | IN
86 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “работа” | MDI3_0.0 | #REG5.5 | bool | IN
87 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “пуск” | MDO1.15 | #REG5.6 | bool | OUT
88 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “дистанц.” | MDI3_0.1 | #REG5.7 | bool | IN
89 | МЭО вентилятора мельницы |  | “откырть” | MDO2.0 | #REG5.8 | bool | OUT
90 | МЭО вентилятора мельницы |  | “закрыть” | MDO2.1 | #REG5.9 | bool | OUT
91 | Фильтр мельницы | Х16108 | “работа” | MDI3_0.2 | #REG5.10 | bool | IN
92 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “дистанц.” | MDI3_0.3 | #REG5.11 | bool | IN
93 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “работа” | MDI3_0.4 | #REG5.12 | bool | IN
94 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “пуск” | MDO2.2 | #REG5.13 | bool | OUT
95 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “дистанц.” | MDI3_0.5 | #REG5.14 | bool | IN
96 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “откырть” | MDO2.3 | #REG5.15 | bool | OUT
97 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “закрыть” | MDO2.4 | #REG6.0 | bool | OUT
98 | Фильтр сепаратора | Х16107 | “работа” | MDI3_0.6 | #REG6.1 | bool | IN
99 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт | С16106 | “дистанц.” | MDI3_0.7 | #REG6.2 | bool | IN
100 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “работа” | MDI3_0.8 | #REG6.3 | bool | IN
101 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “пуск” | MDO2.5 | #REG6.4 | bool | OUT
102 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт | L16107 | “дистанц.” | MDI3_0.9 | #REG6.5 | bool | IN
103 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “работа” | MDI3_0.10 | #REG6.6 | bool | IN
104 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “пуск” | MDO2.6 | #REG6.7 | bool | OUT
105 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “дистанц.” | MDI3_0.11 | #REG6.8 | bool | IN
106 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “работа” | MDI3_0.12 | #REG6.9 | bool | IN
107 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “пуск” | MDO2.7 | #REG6.10 | bool | OUT
108 | Маслостанция сепаратора | O16106 | “дистанц.” | MDI3_0.13 | #REG6.11 | bool | IN
109 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 1” | MDI3_0.14 | #REG6.12 | bool | IN
110 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 2” | MDI3_0.15 | #REG6.13 | bool | IN
111 | Маслостанция сепаратора |  | “готов-сть” | MDI3_1.0 | #REG6.14 | bool | IN
112 | Маслостанция сепаратора |  | “пуск” | MDO2.8 | #REG6.15 | bool | OUT
113 | Вентилятор градильной | В16401 | “дистанц.” | MDI3_1.1 | #REG7.0 | bool | IN
114 | Вентилятор градильной |  | “работа” | MDI3_1.2 | #REG7.1 | bool | IN
115 | Вентилятор градильной |  | “пуск” | MDO2.9 | #REG7.2 | bool | OUT
116 | Насос градильной№1 | В16402 | “дистанц.” | MDI3_1.3 | #REG7.3 | bool | IN
117 | Насос градильной№1 |  | “работа” | MDI3_1.4 | #REG7.4 | bool | IN
118 | Насос градильной№1 |  | “пуск” | MDO2.10 | #REG7.5 | bool | OUT
119 | Пневмоклапан насоса №1 | В16403 | “открыто” | MDI3_1.5 | #REG7.6 | bool | IN
120 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “закрыто” | MDI3_1.6 | #REG7.7 | bool | IN
121 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_FAZA | “пуск оперж ФАЗА” | MDO2.11 | #REG7.8 | bool | OUT
122 | Насос градильной№2 | В16404 | “дистанц.” | MDI3_1.7 | #REG7.9 | bool | IN
123 | Насос градильной№2 |  | “работа” | MDI3_1.8 | #REG7.10 | bool | IN
124 | Насос градильной№2 |  | “пуск” | MDO2.12 | #REG7.11 | bool | OUT
125 | Пневмоклапан насоса №2 | В16405 | “открыто” | MDI3_1.9 | #REG7.12 | bool | IN
126 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “закрыто” | MDI3_1.10 | #REG7.13 | bool | IN
127 | Элеватор новый | L16005 | “_________” | MDO2.13 | #REG7.14 | bool | OUT
128 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “дистанц.” | MDI3_1.11 | #REG7.15 | bool | IN
129 | Элеватор на цементных силосах |  | “работа” | MDI3_1.12 | #REG8.0 | bool | IN
130 | Элеватор на цементных силосах |  | “пуск” | MDO2.14 | #REG8.1 | bool | OUT
131 | Элеватор на цементных силосах |  | “оборот” | PDI3Q | #REG8.2 | bool | IN
132 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 | С16201 | “дистанц.” | MDI3_1.13 | #REG8.3 | bool | IN
133 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “работа” | MDI3_1.14 | #REG8.4 | bool | IN
134 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “пуск” | MDO2.15 | #REG8.5 | bool | OUT
135 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | С16201а | “дистанц.” | MDI3_1.15 | #REG8.6 | bool | IN
136 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO1 | #REG8.7 | bool | OUT
137 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.0 | #REG8.8 | bool | IN
138 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.1 | #REG8.9 | bool | IN
139 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) | С16201b | “дистанц.” | MDI4_0.2 | #REG8.10 | bool | IN
140 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO2 | #REG8.11 | bool | OUT
141 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.3 | #REG8.12 | bool | IN
142 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.4 | #REG8.13 | bool | IN
143 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “работа” | MDI4_0.5 | #REG8.14 | bool | IN
144 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “работа” | MDI4_0.6 | #REG8.15 | bool | IN
145 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “дистанц.” | MDI4_0.7 | #REG9.0 | bool | IN
146 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “работа” | MDI4_0.8 | #REG9.1 | bool | IN
147 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “пуск” | PDO3 | #REG9.2 | bool | OUT
148 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “дистанц.” | MDI4_0.9 | #REG9.3 | bool | IN
149 | МЭО вентилятора дробилки |  | “откырть” | PDO4 | #REG9.4 | bool | OUT
150 | МЭО вентилятора дробилки |  | “закрыть” | PDO5 | #REG9.5 | bool | OUT
151 | Элеватор до дробилки | L16101 | “дистанц.” | MDI4_0.10 | #REG9.6 | bool | IN
152 | Элеватор до дробилки |  | “работа” | MDI4_0.11 | #REG9.7 | bool | IN
153 | Элеватор до дробилки |  | “пуск” | PDO6 | #REG9.8 | bool | OUT
154 | Элеватор до дробилки |  | “оборот” | PDI4Q | #REG9.9 | bool | IN
155 | Конвейер после дробилки | L16102 | “дистанц.” | MDI4_0.12 | #REG9.10 | bool | IN
156 | Конвейер после дробилки |  | “работа” | MDI4_0.13 | #REG9.11 | bool | IN
157 | Конвейер после дробилки |  | “пуск” | PDO7 | #REG9.12 | bool | OUT
158 | Темпер. Редуктора | TEMP_REDUC | "статус" | MDI4_0.14 | #REG9.13 | bool | IN
159 | Сброс ошибок (шкаф ПЛК) | RESET_BTN | "RESET" | MDI4_0.15 | #REG9.14 | bool | IN
160 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “готов-сть” | MDI4_1.0 | #REG9.15 | bool | IN
161 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “готов-сть” | MDI4_1.1 | #REG10.0 | bool | IN
162 | Элеватор новый | L16005 | “дистанц.” | MDI4_1.2 | #REG10.1 | bool | IN
163 | Элеватор новый |  | “работа” | MDI4_1.3 | #REG10.2 | bool | IN
164 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_FZ_EN | "разрш оперж ФАЗА" | MDI4_1.4 | #REG10.3 | bool | IN | ?
165 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_RP3 | "Разрешения РП3" | MDI4_1.5 | #REG10.4 | bool | IN
166 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_SHK1 | "работа ШК1" | MDI4_1.6 | #REG10.5 | bool | IN
167 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_ER | "компл неиспр ШК1" | MDI4_1.7 | #REG10.6 | bool | IN
168 | Предпусковая сигнализ. |  |  | PDO8 | #REG10.7 | bool | OUT
169 | Сигнализ.ошибки (шкаф ПЛС) |  | "ERROR" | PDO9 | #REG10.8 | bool | OUT
170 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “стоп” | PDO10 | #REG10.9 | bool | OUT
171 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “стоп” | PDO11 | #REG10.10 | bool | OUT
172 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO12 | #REG10.11 | bool | OUT
173 | Элеватор новый | L16005 | “оборот” | PDI5Q | #REG10.12 | bool | IN
174 |  |  |  |  | #REG10.13 | bool | IN
175 |  |  |  |  | #REG10.14 | bool | IN
176 |  |  |  |  | #REG10.15 | bool | IN
177 | Элеватор клинкера | L16001 | “ток” | M1.1 | #REG11 | WORD | IN | 140
178 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “ток” | M1.2 | #REG12 | WORD | IN | 200
179 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “ток” | M1.7 | #REG13 | WORD | IN | 180
180 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “ток” | M1.3 | #REG14 | WORD | IN | 165
181 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “показани” | M1.4 | #REG15 | WORD | IN | 180
182 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “ток” | M2.7 | #REG16 | WORD | IN | 45
183 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “показани” | M1.5 | #REG17 | WORD | IN
184 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “ток” | M1.6 | #REG18 | WORD | IN | 240
185 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “ток” | M2.1 | #REG19 | WORD | IN | 135
186 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “ток” | M2.2 | #REG20 | WORD | IN
187 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “ток” | M2.3 | #REG21 | WORD | IN
188 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “ток” | M2.4 | #REG22 | WORD | IN | 25
189 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “показани” | M2.5 | #REG23 | WORD | IN
190 | Элеватор до дробилки | L16101 | “ток” | M2.6 | #REG24 | WORD | IN | 140
191 | Температура газа после мельницы | X16106_TT01 | “показани” | rs485 | #REG25 | WORD | IN
192 | Температура газа до фильтра мельницы | X16108_TT01 | “показани” | rs485 | #REG26 | WORD | IN
193 | Температура газа после фильтра мельницы | X16108_TT02 | “показани” | rs485 | #REG27 | WORD | IN
194 | Температура газа до фильтра сеператора | X16108_TT02 | “показани” | rs485 | #REG28 | WORD | IN
195 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаU | T_1.5 |  |  | #REG29 | WORD |  | 110
196 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаV | T_1.6 |  |  | #REG30 | WORD |  | 110
197 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаW | T_1.7 | “показани” | rs485 | #REG31 | WORD | IN | 110
198 | Температура подшибника со сторона вспом привода | T_1.8 | “показани” | rs485 | #REG32 | WORD | IN | 90
199 | Температура газа после фильтра сепаратора | X16107_TT02 | “показани” | rs485 | #REG33 | WORD | IN
200 | Разряжение после мельницы | X16106_PT01 | “показани” | rs485 | #REG34 | WORD | IN
201 | Разряжение до фильтра мельницы | X16108_PT01 | “показани” | rs485 | #REG35 | WORD | IN
202 | Разряжение после фильтра мельницы | X16108_PT02 | “показани” | rs485 | #REG36 | WORD | IN
203 | Температура подшибника со сторона редуктора | T_2.5 | “показани” | rs485 | #REG37 | WORD | IN | 90
204 | Температура цапфа №1 | T_2.6 | “показани” | rs485 | #REG38 | WORD | IN | 70
205 | Температура цапфа №2 | T_2.7 | “показани” | rs485 | #REG39 | WORD | IN | 70
206 | Температура цемента | L16105_TT01 | “показани” | rs485 | #REG40 | WORD | IN
205 | Давление воздуха | K16001 | “показани” | MA3.5 | #REG41 | WORD | IN
206 | Разряжение до фильтра сеператора | X16107_PT01 | “показани” | MA3.6 | #REG42 | WORD | IN
207 | Разряжение газа после фильтра сепаратора | X16107_PT02 | “показани” | MA3.7 | #REG43 | WORD | IN
208 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “частота” | MA1.8 | #REG44 | WORD | IN
209 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “задания” | PAO01 | #REG45 | WORD | OUT
210 | Счётчик дозатор №1 | COUNT1 | “cчётчик” | RS485 | #REG46 | WORD | IN
211 | Счётчик дозатор №2 | COUNT2 | “cчётчик” | RS485 | #REG47 | WORD | IN
212 | Счётчик дозатор №3 | COUNT3 | “cчётчик” | RS485 | #REG48 | WORD | IN
213 | Счётчик дозатор №4 | COUNT4 | “cчётчик” | RS485 | #REG49 | WORD | IN
214 | Расход дозатор №1 | FLOW1 | т/ч | RS485 | #REG50 | WORD | IN
215 | Расход дозатор №2 | FLOW2 | т/ч | RS485 | #REG51 | WORD | IN
216 | Расход дозатор №3 | FLOW3 | т/ч | RS485 | #REG52 | WORD | IN
217 | Расход дозатор №4 | FLOW4 | т/ч | RS485 | #REG53 | WORD | IN
218 | Задания дозатор №1 | FLOW_SP_1 | т/ч | RS485 | #REG54 | WORD | IN
219 | Задания дозатор №2 | FLOW_SP_2 | т/ч | RS485 | #REG55 | WORD | IN
220 | Задания дозатор №3 | FLOW_SP_3 | т/ч | RS485 | #REG56 | WORD | IN
221 | Задания дозатор №4 | FLOW_SP_4 | т/ч | RS485 | #REG57 | WORD | IN
222 | Скорость дозатор №1 | SPEED_1 | м/с | RS485 | #REG58 | WORD | IN
223 | Скорость дозатор №2 | SPEED_2 | м/с | RS485 | #REG59 | WORD | IN
224 | Скорость дозатор №3 | SPEED_3 | м/с | RS485 | #REG60 | WORD | IN
225 | Скорость дозатор №4 | SPEED_4 | м/с | RS485 | #REG61 | WORD | IN
226 | Процент дозатор №1 | PERSENT1 | % | RS485 | #REG62 | WORD | IN
227 | Процент дозатор №2 | PERSENT2 | % | RS485 | #REG63 | WORD | IN
228 | Процент дозатор №3 | PERSENT3 | % | RS485 | #REG64 | WORD | IN
229 | Процент дозатор №4 | PERSENT4 | % | RS485 | #REG65 | WORD | IN
230 | Расход общий | FLOW_TOT | т/ч | RS485 | #REG66 | WORD | IN
231 | Процент общий | PER_TOT | % | RS485 | #REG67 | WORD | IN
232 | Расход обший задания | FLOW_SP_TOT | т/ч | RS485 | #REG68 | WORD | IN
233 |  | L16001_SIM |  |  | #REG69.00 | bool | IN
234 |  | L16106_SIM |  |  | #REG69.01 | bool | IN
235 |  | L16201_SIM |  |  | #REG69.02 | bool | IN
236 |  | L16101_SIM |  |  | #REG69.03 | bool | IN
237 |  | L16005_SIM |  |  | #REG69.04 | bool | IN
238 |  | DOZ_CONF |  |  | #REG69.05 | bool | IN
239 |  | DOZ_STR |  |  | #REG69.06 | bool | IN
240 |  |  |  |  | #REG69.07 | bool | IN
241 | C162101_BLK | C162101_BLK |  |  | #REG69.08 | bool | IN
242 | L16201_BLK | L16201_BLK |  |  | #REG69.09 | bool | IN
243 | C16106_BLK | C16106_BLK |  |  | #REG69.10 | bool | IN
244 | C16103_BLK | C16103_BLK |  |  | #REG69.11 | bool | IN
245 | C16104_BLK | C16104_BLK |  |  | #REG69.12 | bool | IN
246 | X16106M1_BLK | X16106M1_BLK |  |  | #REG69.13 | bool | IN
247 | C16101_BLK | C16101_BLK |  |  | #REG69.14 | bool | IN
248 | L16106_BLK | L16106_BLK |  |  | #REG69.15 | bool | IN
249 |  |  |  |  | #REG70.00 | bool | IN
250 | L16005_BLK | L16005_BLK |  |  | #REG70.01 | bool | IN
251 | L16004_BLK | L16004_BLK |  |  | #REG70.02 | bool | IN
252 | L16003_BLK | L16003_BLK |  |  | #REG70.03 | bool | IN
253 | L16107_BLK | L16107_BLK |  |  | #REG70.04 | bool | IN
254 |  |  |  |  | #REG70.05 | WORD | IN
255 |  |  |  |  | #REG70.06 | WORD | IN
256 |  |  |  |  | #REG70.07 | WORD | IN
257 |  |  |  |  | #REG70.08 | WORD | IN
258 |  |  |  |  | #REG70.09 | WORD | IN
259 |  |  |  |  | #REG70.10 | WORD | IN
260 |  |  |  |  | #REG70.11 | WORD | IN
261 |  |  |  |  | #REG70.12 | WORD | IN
262 |  |  |  |  | #REG70.13 | WORD | IN
263 |  |  |  |  | #REG70.14 | WORD | IN
264 |  |  |  |  | #REG70.15 | WORD | IN
265 |  | FLOW_1 | т/ч | RS485 | #REG71 | WORD | IN
266 |  | FLOW_2 | т/ч | RS485 | #REG72 | WORD | IN
267 |  | FLOW_3 | т/ч | RS485 | #REG73 | WORD | IN
268 |  | FLOW_4 | т/ч | RS485 | #REG74 | WORD | IN
269 | Счётчик дозатор №1 | COUNTER_1 | т | RS485 | #REG76 | WORD | IN
270 | Счётчик дозатор №2 | COUNTER_2 | т | RS485 | #REG78 | WORD | IN
271 | Счётчик дозатор №3 | COUNTER_3 | т | RS485 | #REG80 | WORD | IN
272 | Счётчик дозатор №4 | COUNTER_4 | т | RS485 | #REG82 | WORD | IN

## PLC_in_out_03_09_2022
№ | НАИМЕНОВ. | ТЕХНОЛОГ. ПОЗ. | ПАРАМЕТР | адрес | регистр | тип | тип сигнала
1 | Вибратор 1 | W15001.1 | “работа” | MDI1_0.0 | #REG0.0 | bool | IN
2 | Вибратор 2 | W15001.2 | “работа” | MDI1_0.1 | #REG0.1 | bool | IN
3 | Вибратор 3 | W15001.3 | “работа” | MDI1_0.2 | #REG0.2 | bool | IN
4 | Вибратор 4 | W15001.4 | “работа” | MDI1_0.3 | #REG0.3 | bool | IN
5 | Вибратор 5 | W15001.5 | “работа” | MDI1_0.4 | #REG0.4 | bool | IN
6 | Вибратор 6 | W15001.6 | “работа” | MDI1_0.5 | #REG0.5 | bool | IN
7 | Вибратор 7 | W15001.7 | “работа” | MDI1_0.6 | #REG0.6 | bool | IN
8 | Вибратор 8 | W15001.8 | “работа” | MDI1_0.7 | #REG0.7 | bool | IN
9 | Вибратор 9 | W15001.9 | “работа” | MDI1_0.8 | #REG0.8 | bool | IN
10 | Вибратор 10 | W15001.10 | “работа” | MDI1_0.9 | #REG0.9 | bool | IN
11 | Вибратор 11 | W15001.11 | “работа” | MDI1_0.10 | #REG0.10 | bool | IN
12 | Вибратор 12 | W15001.12 | “работа” | MDI1_0.11 | #REG0.11 | bool | IN
13 | Конвейер 22кВт | L15003 | “работа” | MDI1_0.12 | #REG0.12 | bool | IN
14 | Конвейер 18,5кВт | L15005 | “работа” | MDI1_0.13 | #REG0.13 | bool | IN
15 | Элеватор клинкера | L16001 | “работа” | MDI1_0.14 | #REG0.14 | bool | IN
16 | Элеватор клинкера |  | “оборот” | PDI1Q | #REG0.15 | bool | IN
17 | Конвейер клинкерный силосов 15кВт | L16002 | “работа” | MDI1_0.15 | #REG1.0 | bool | IN
18 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) | L16002 a | “ поз.1” | MDI1_1.0 | #REG1.1 | bool | IN
19 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.1 | #REG1.2 | bool | IN
20 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) | L16002 b | “ поз.1” | MDI1_1.2 | #REG1.3 | bool | IN
21 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.3 | #REG1.4 | bool | IN
22 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | L16002 c | “ поз.1” | MDI1_1.4 | #REG1.5 | bool | IN
23 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “ поз.2” | MDI1_1.5 | #REG1.6 | bool | IN
24 | Дозаторы 1 | W16001 | “работа” |  | #REG1.7 | bool | IN
25 | Дозаторы 2 | W16002 | “работа” |  | #REG1.8 | bool | IN
26 | Дозаторы 3 | W16003 | “работа” |  | #REG1.9 | bool | IN
27 | Дозаторы 4 | W16004 | “работа” |  | #REG1.10 | bool | IN
28 | Конвейер после дозатора 18,5кВт | L16003 | “дистанц.” | MDI1_1.6 | #REG1.11 | bool | IN
29 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “работа” | MDI1_1.7 | #REG1.12 | bool | IN
30 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “пуск” | MD01.0 | #REG1.13 | bool | OUT
31 | Конвейер с магнитом | X16011 | “дистанц.” | MDI1_1.8 | #REG1.14 | bool | IN
32 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.9 | #REG1.15 | bool | IN
33 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.1 | #REG2.0 | bool | OUT
34 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “дистанц.” | MDI1_1.10 | #REG2.1 | bool | IN
35 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “работа” | MDI1_1.11 | #REG2.2 | bool | IN
36 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “пуск” | MD01.2 | #REG2.3 | bool | OUT
37 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “оборот” | PDI2Q | #REG2.4 | bool | IN
38 | Конвейер новый. | L16004 | “дистанц.” | MDI1_1.12 | #REG2.5 | bool | IN
39 | Конвейер новый. |  | “работа” | MDI1_1.13 | #REG2.6 | bool | IN
40 | Конвейер новый. |  | “пуск” | MD01.3 | #REG2.7 | bool | OUT
41 | Конвейер с магнитом | X16011а | “дистанц.” | MDI1_1.14 | #REG2.8 | bool | IN
42 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.15 | #REG2.9 | bool | IN
43 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.4 | #REG2.10 | bool | OUT
44 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “дистанц.” | MDI2_0.0 | #REG2.11 | bool | IN
45 | Цементная мельница 10кВ |  | “полож QF” | MDI2_0.1 | #REG2.12 | bool | IN
46 | Цементная мельница 10кВ |  | “готов QF” | MDI2_0.2 | #REG2.13 | bool | IN
47 | Цементная мельница 10кВ |  | “пуск” | MD01.5 | #REG2.14 | bool | OUT
48 | Цементная мельница 10кВ |  | “стоп” | MD01.6 | #REG2.15 | bool | OUT
49 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А | X16106Ма | “дистанц.” | MDI2_0.3 | #REG3.0 | bool | IN
50 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “работа” | MDI2_0.4 | #REG3.1 | bool | IN
51 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “пуск” | MD01.7 | #REG3.2 | bool | OUT
52 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В | X16106Мb | “дистанц.” | MDI2_0.5 | #REG3.3 | bool | IN
53 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “работа” | MDI2_0.6 | #REG3.4 | bool | IN
54 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “пуск” | MD01.8 | #REG3.5 | bool | OUT
55 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1_SH1 | “разреш запуск ШК1” | MDI2_0.7 | #REG3.6 | bool | IN
56 | Резрешения по температуры мельницы ОБЩАЯ | X16106М1_EN | “разреш” | MDI2_0.8 | #REG3.7 | bool | IN
57 | резерв |  |  | MD01.9 | #REG3.8 | bool | OUT
58 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “дистанц.” | MDI2_0.9 | #REG3.9 | bool | IN
59 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 1” | MDI2_0.10 | #REG3.10 | bool | IN
60 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 2” | MDI2_0.11 | #REG3.11 | bool | IN
61 | Разрешения по температуре двиг. С16103 | C16103T |  | MDI2_0.12 | #REG3.12 | bool | IN
62 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “готов-сть” | MDI2_0.13 | #REG3.13 | bool | IN
63 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “пуск” | MD01.10 | #REG3.14 | bool | OUT
64 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “дистанц.” | MDI2_0.14 | #REG3.15 | bool | IN
65 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 1” | MDI2_0.15 | #REG4.0 | bool | IN
66 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 2” | MDI2_1.0 | #REG4.1 | bool | IN
67 | Разрешения по температуре двиг. С16104 | C16104T |  | MDI2_1.1 | #REG4.2 | bool | IN
68 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “готов-сть” | MDI2_1.2 | #REG4.3 | bool | IN
69 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “пуск” | MD01.11 | #REG4.4 | bool | OUT
70 | Маслостанция цапфы №1 | O161063 | “дистанц.” | MDI2_1.3 | #REG4.5 | bool | IN
71 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 1” | MDI2_1.4 | #REG4.6 | bool | IN
72 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 2” | MDI2_1.5 | #REG4.7 | bool | IN
73 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 3” | MDI2_1.6 | #REG4.8 | bool | IN
74 | Маслостанция цапфы №1 |  | “готов-сть” | MDI2_1.7 | #REG4.9 | bool | IN
75 | Маслостанция цапфы №1 |  | “пуск” | MDO1.12 | #REG4.10 | bool | OUT
76 | Маслостанция цапфы №2 | O161064 | “дистанц.” | MDI2_1.8 | #REG4.11 | bool | IN
77 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 1” | MDI2_1.9 | #REG4.12 | bool | IN
78 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 2” | MDI2_1.10 | #REG4.13 | bool | IN
79 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 3” | MDI2_1.11 | #REG4.14 | bool | IN
80 | Маслостанция цапфы №2 |  | “готов-сть” | MDI2_1.12 | #REG4.15 | bool | IN
81 | Маслостанция цапфы №2 |  | “пуск” | MDO1.13 | #REG5.0 | bool | OUT
82 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт | С16101 | “дистанц.” | MDI2_1.13 | #REG5.1 | bool | IN
83 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “работа” | MDI2_1.14 | #REG5.2 | bool | IN
84 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “пуск” | MDO1.14 | #REG5.3 | bool | OUT
85 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “дистанц.” | MDI2_1.15 | #REG5.4 | bool | IN
86 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “работа” | MDI3_0.0 | #REG5.5 | bool | IN
87 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “пуск” | MDO1.15 | #REG5.6 | bool | OUT
88 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “дистанц.” | MDI3_0.1 | #REG5.7 | bool | IN
89 | МЭО вентилятора мельницы |  | “откырть” | MDO2.0 | #REG5.8 | bool | OUT
90 | МЭО вентилятора мельницы |  | “закрыть” | MDO2.1 | #REG5.9 | bool | OUT
91 | Фильтр мельницы | Х16108 | “работа” | MDI3_0.2 | #REG5.10 | bool | IN
92 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “дистанц.” | MDI3_0.3 | #REG5.11 | bool | IN
93 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “работа” | MDI3_0.4 | #REG5.12 | bool | IN
94 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “пуск” | MDO2.2 | #REG5.13 | bool | OUT
95 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “дистанц.” | MDI3_0.5 | #REG5.14 | bool | IN
96 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “откырть” | MDO2.3 | #REG5.15 | bool | OUT
97 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “закрыть” | MDO2.4 | #REG6.0 | bool | OUT
98 | Фильтр сепаратора | Х16107 | “работа” | MDI3_0.6 | #REG6.1 | bool | IN
99 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт | С16106 | “дистанц.” | MDI3_0.7 | #REG6.2 | bool | IN
100 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “работа” | MDI3_0.8 | #REG6.3 | bool | IN
101 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “пуск” | MDO2.5 | #REG6.4 | bool | OUT
102 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт | L16107 | “дистанц.” | MDI3_0.9 | #REG6.5 | bool | IN
103 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “работа” | MDI3_0.10 | #REG6.6 | bool | IN
104 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “пуск” | MDO2.6 | #REG6.7 | bool | OUT
105 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “дистанц.” | MDI3_0.11 | #REG6.8 | bool | IN
106 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “работа” | MDI3_0.12 | #REG6.9 | bool | IN
107 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “пуск” | MDO2.7 | #REG6.10 | bool | OUT
108 | Маслостанция сепаратора | O16106 | “дистанц.” | MDI3_0.13 | #REG6.11 | bool | IN
109 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 1” | MDI3_0.14 | #REG6.12 | bool | IN
110 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 2” | MDI3_0.15 | #REG6.13 | bool | IN
111 | Маслостанция сепаратора |  | “готов-сть” | MDI3_1.0 | #REG6.14 | bool | IN
112 | Маслостанция сепаратора |  | “пуск” | MDO2.8 | #REG6.15 | bool | OUT
113 | Вентилятор градильной | В16401 | “дистанц.” | MDI3_1.1 | #REG7.0 | bool | IN
114 | Вентилятор градильной |  | “работа” | MDI3_1.2 | #REG7.1 | bool | IN
115 | Вентилятор градильной |  | “пуск” | MDO2.9 | #REG7.2 | bool | OUT
116 | Насос градильной№1 | В16402 | “дистанц.” | MDI3_1.3 | #REG7.3 | bool | IN
117 | Насос градильной№1 |  | “работа” | MDI3_1.4 | #REG7.4 | bool | IN
118 | Насос градильной№1 |  | “пуск” | MDO2.10 | #REG7.5 | bool | OUT
119 | Пневмоклапан насоса №1 | В16403 | “открыто” | MDI3_1.5 | #REG7.6 | bool | IN
120 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “закрыто” | MDI3_1.6 | #REG7.7 | bool | IN
121 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_FAZA | “пуск оперж ФАЗА” | MDO2.11 | #REG7.8 | bool | OUT
122 | Насос градильной№2 | В16404 | “дистанц.” | MDI3_1.7 | #REG7.9 | bool | IN
123 | Насос градильной№2 |  | “работа” | MDI3_1.8 | #REG7.10 | bool | IN
124 | Насос градильной№2 |  | “пуск” | MDO2.12 | #REG7.11 | bool | OUT
125 | Пневмоклапан насоса №2 | В16405 | “открыто” | MDI3_1.9 | #REG7.12 | bool | IN
126 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “закрыто” | MDI3_1.10 | #REG7.13 | bool | IN
127 | Элеватор новый | L16005 | “_________” | MDO2.13 | #REG7.14 | bool | OUT
128 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “дистанц.” | MDI3_1.11 | #REG7.15 | bool | IN
129 | Элеватор на цементных силосах |  | “работа” | MDI3_1.12 | #REG8.0 | bool | IN
130 | Элеватор на цементных силосах |  | “пуск” | MDO2.14 | #REG8.1 | bool | OUT
131 | Элеватор на цементных силосах |  | “оборот” | PDI3Q | #REG8.2 | bool | IN
132 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 | С16201 | “дистанц.” | MDI3_1.13 | #REG8.3 | bool | IN
133 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “работа” | MDI3_1.14 | #REG8.4 | bool | IN
134 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “пуск” | MDO2.15 | #REG8.5 | bool | OUT
135 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | С16201а | “дистанц.” | MDI3_1.15 | #REG8.6 | bool | IN
136 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO1 | #REG8.7 | bool | OUT
137 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.0 | #REG8.8 | bool | IN
138 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.1 | #REG8.9 | bool | IN
139 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) | С16201b | “дистанц.” | MDI4_0.2 | #REG8.10 | bool | IN
140 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO2 | #REG8.11 | bool | OUT
141 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.3 | #REG8.12 | bool | IN
142 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.4 | #REG8.13 | bool | IN
143 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “работа” | MDI4_0.5 | #REG8.14 | bool | IN
144 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “работа” | MDI4_0.6 | #REG8.15 | bool | IN
145 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “дистанц.” | MDI4_0.7 | #REG9.0 | bool | IN
146 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “работа” | MDI4_0.8 | #REG9.1 | bool | IN
147 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “пуск” | PDO3 | #REG9.2 | bool | OUT
148 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “дистанц.” | MDI4_0.9 | #REG9.3 | bool | IN
149 | МЭО вентилятора дробилки |  | “откырть” | PDO4 | #REG9.4 | bool | OUT
150 | МЭО вентилятора дробилки |  | “закрыть” | PDO5 | #REG9.5 | bool | OUT
151 | Элеватор до дробилки | L16101 | “дистанц.” | MDI4_0.10 | #REG9.6 | bool | IN
152 | Элеватор до дробилки |  | “работа” | MDI4_0.11 | #REG9.7 | bool | IN
153 | Элеватор до дробилки |  | “пуск” | PDO6 | #REG9.8 | bool | OUT
154 | Элеватор до дробилки |  | “оборот” | PDI4Q | #REG9.9 | bool | IN
155 | Конвейер после дробилки | L16102 | “дистанц.” | MDI4_0.12 | #REG9.10 | bool | IN
156 | Конвейер после дробилки |  | “работа” | MDI4_0.13 | #REG9.11 | bool | IN
157 | Конвейер после дробилки |  | “пуск” | PDO7 | #REG9.12 | bool | OUT
158 | Темпер. Редуктора | TEMP_REDUC | "статус" | MDI4_0.14 | #REG9.13 | bool | IN
159 | Сброс ошибок (шкаф ПЛК) | RESET_BTN | "RESET" | MDI4_0.15 | #REG9.14 | bool | IN
160 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “готов-сть” | MDI4_1.0 | #REG9.15 | bool | IN
161 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “готов-сть” | MDI4_1.1 | #REG10.0 | bool | IN
162 | Элеватор новый | L16005 | “дистанц.” | MDI4_1.2 | #REG10.1 | bool | IN
163 | Элеватор новый |  | “работа” | MDI4_1.3 | #REG10.2 | bool | IN
164 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_FZ_EN | "разрш оперж ФАЗА" | MDI4_1.4 | #REG10.3 | bool | IN | ?
165 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_KM3 | "KM3 работа ШК2" | MDI4_1.5 | #REG10.4 | bool | IN
166 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_SHK1 | "работа ШК1" | MDI4_1.6 | #REG10.5 | bool | IN
167 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1_ER | "компл неиспр ШК1" | MDI4_1.7 | #REG10.6 | bool | IN
168 | Предпусковая сигнализ. |  |  | PDO8 | #REG10.7 | bool | OUT
169 | Сигнализ.ошибки (шкаф ПЛС) |  | "ERROR" | PDO9 | #REG10.8 | bool | OUT
170 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “стоп” | PDO10 | #REG10.9 | bool | OUT
171 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “стоп” | PDO11 | #REG10.10 | bool | OUT
172 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO12 | #REG10.11 | bool | OUT
173 | Элеватор новый | L16005 | “оборот” | PDI5Q | #REG10.12 | bool | IN
174 |  |  |  |  | #REG10.13 | bool | IN
175 |  |  |  |  | #REG10.14 | bool | IN
176 |  |  |  |  | #REG10.15 | bool | IN
177 | Элеватор клинкера | L16001 | “ток” | M1.1 | #REG11 | WORD | IN
178 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “ток” | M1.2 | #REG12 | WORD | IN
179 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “ток” | M1.7 | #REG13 | WORD | IN
180 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “ток” | M1.3 | #REG14 | WORD | IN
181 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “показани” | M1.4 | #REG15 | WORD | IN
182 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “ток” | M2.7 | #REG16 | WORD | IN
183 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “показани” | M1.5 | #REG17 | WORD | IN
184 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “ток” | M1.6 | #REG18 | WORD | IN
185 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “ток” | M2.1 | #REG19 | WORD | IN
186 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “ток” | M2.2 | #REG20 | WORD | IN
187 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “ток” | M2.3 | #REG21 | WORD | IN
188 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “ток” | M2.4 | #REG22 | WORD | IN
189 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “показани” | M2.5 | #REG23 | WORD | IN
190 | Элеватор до дробилки | L16101 | “ток” | M2.6 | #REG24 | WORD | IN
191 | Температура газа после мельницы | X16106_TT01 | “показани” | rs485 | #REG25 | WORD | IN
192 | Температура газа до фильтра мельницы | X16108_TT01 | “показани” | rs485 | #REG26 | WORD | IN
193 | Температура газа после фильтра мельницы | X16108_TT02 | “показани” | rs485 | #REG27 | WORD | IN
194 | Температура газа до фильтра сеператора | X16107_TT01 | “показани” | rs485 | #REG28 | WORD | IN
195 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаU | T_1.5 |  |  | #REG29 | WORD
196 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаV | T_1.6 |  |  | #REG30 | WORD
197 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаW | T_1.7 | “показани” | rs485 | #REG31 | WORD | IN
198 | Температура подшибника со сторона вспом привода | T_1.8 | “показани” | rs485 | #REG32 | WORD | IN
199 | Температура газа после фильтра сепаратора | X16107_TT02 | “показани” | rs485 | #REG33 | WORD | IN
200 | Разряжение после мельницы | X16106_PT01 | “показани” | rs485 | #REG34 | WORD | IN
201 | Разряжение до фильтра мельницы | X16108_PT01 | “показани” | rs485 | #REG35 | WORD | IN
202 | Разряжение после фильтра мельницы | X16108_PT02 | “показани” | rs485 | #REG36 | WORD | IN
203 | Температура подшибника со сторона редуктора | T_2.5 | “показани” | rs485 | #REG37 | WORD | IN
204 | Температура цапфа №1 | T_2.6 | “показани” | rs485 | #REG38 | WORD | IN
205 | Температура цапфа №2 | T_2.7 | “показани” | rs485 | #REG39 | WORD | IN
206 | Температура цемента | L16105_TT01 | “показани” | rs485 | #REG40 | WORD | IN
205 | Давление воздуха | K16001 | “показани” | MA3.5 | #REG41 | WORD | IN
206 | Разряжение до фильтра сеператора | X16107_PT01 | “показани” | MA3.6 | #REG42 | WORD | IN
207 | Разряжение газа после фильтра сепаратора | X16107_PT02 | “показани” | MA3.7 | #REG43 | WORD | IN
208 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “частота” | MA1.8 | #REG44 | WORD | IN
209 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “задания” | PAO01 | #REG45 | WORD | OUT
210 | Счётчик дозатор №1 | COUNT1 | “cчётчик” | RS485 | #REG46 | WORD | IN
211 | Счётчик дозатор №2 | COUNT2 | “cчётчик” | RS485 | #REG47 | WORD | IN
212 | Счётчик дозатор №3 | COUNT3 | “cчётчик” | RS485 | #REG48 | WORD | IN
213 | Счётчик дозатор №4 | COUNT4 | “cчётчик” | RS485 | #REG49 | WORD | IN
214 | Расход дозатор №1 | FLOW1 | “частота” | RS485 | #REG50 | WORD | IN
215 | Расход дозатор №2 | FLOW2 | “частота” | RS485 | #REG51 | WORD | IN
216 | Расход дозатор №3 | FLOW3 | “частота” | RS485 | #REG52 | WORD | IN
217 | Расход дозатор №4 | FLOW4 | “частота” | RS485 | #REG53 | WORD | IN
218 | Задания дозатор №1 | FLOW_SP_1 | “частота” | RS485 | #REG54 | WORD | IN
219 | Задания дозатор №2 | FLOW_SP_2 | “частота” | RS485 | #REG55 | WORD | IN
220 | Задания дозатор №3 | FLOW_SP_3 | “частота” | RS485 | #REG56 | WORD | IN
221 | Задания дозатор №4 | FLOW_SP_4 | “частота” | RS485 | #REG57 | WORD | IN
222 | Скорость дозатор №1 | SPEED_1 | “частота” | RS485 | #REG58 | WORD | IN
223 | Скорость дозатор №2 | SPEED_2 | “частота” | RS485 | #REG59 | WORD | IN
224 | Скорость дозатор №3 | SPEED_3 | “частота” | RS485 | #REG60 | WORD | IN
225 | Скорость дозатор №4 | SPEED_4 | “частота” | RS485 | #REG61 | WORD | IN
226 | Процент дозатор №1 | PERSENT1 | “частота” | RS485 | #REG62 | WORD | IN
227 | Процент дозатор №2 | PERSENT2 | “частота” | RS485 | #REG63 | WORD | IN
228 | Процент дозатор №3 | PERSENT3 | “частота” | RS485 | #REG64 | WORD | IN
229 | Процент дозатор №4 | PERSENT4 | “частота” | RS485 | #REG65 | WORD | IN
230 | Расход общий | PER_TOT | “частота” | RS486 | #REG66 | WORD | IN
231 | Процент общий | FLOW_TOT | “частота” | RS487 | #REG67 | WORD | IN

## PLC_in_out_28_08_2022
№ | НАИМЕНОВ. | ТЕХНОЛОГ. ПОЗ. | ПАРАМЕТР | адрес | регистр | тип | тип сигнала
1 | Вибратор 1 | W15001.1 | “работа” | MDI1_0.0 | #REG0.0 | bool | IN
2 | Вибратор 2 | W15001.2 | “работа” | MDI1_0.1 | #REG0.1 | bool | IN
3 | Вибратор 3 | W15001.3 | “работа” | MDI1_0.2 | #REG0.2 | bool | IN
4 | Вибратор 4 | W15001.4 | “работа” | MDI1_0.3 | #REG0.3 | bool | IN
5 | Вибратор 5 | W15001.5 | “работа” | MDI1_0.4 | #REG0.4 | bool | IN
6 | Вибратор 6 | W15001.6 | “работа” | MDI1_0.5 | #REG0.5 | bool | IN
7 | Вибратор 7 | W15001.7 | “работа” | MDI1_0.6 | #REG0.6 | bool | IN
8 | Вибратор 8 | W15001.8 | “работа” | MDI1_0.7 | #REG0.7 | bool | IN
9 | Вибратор 9 | W15001.9 | “работа” | MDI1_0.8 | #REG0.8 | bool | IN
10 | Вибратор 10 | W15001.10 | “работа” | MDI1_0.9 | #REG0.9 | bool | IN
11 | Вибратор 11 | W15001.11 | “работа” | MDI1_0.10 | #REG0.10 | bool | IN
12 | Вибратор 12 | W15001.12 | “работа” | MDI1_0.11 | #REG0.11 | bool | IN
13 | Конвейер 22кВт | L15003 | “работа” | MDI1_0.12 | #REG0.12 | bool | IN
14 | Конвейер 18,5кВт | L15005 | “работа” | MDI1_0.13 | #REG0.13 | bool | IN
15 | Элеватор клинкера | L16001 | “работа” | MDI1_0.14 | #REG0.14 | bool | IN
16 | Элеватор клинкера |  | “оборот” | PDI1Q | #REG0.15 | bool | IN
17 | Конвейер клинкерный силосов 15кВт | L16002 | “работа” | MDI1_0.15 | #REG1.0 | bool | IN
18 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) | L16002 a | “ поз.1” | MDI1_1.0 | #REG1.1 | bool | IN
19 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.1 | #REG1.2 | bool | IN
20 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) | L16002 b | “ поз.1” | MDI1_1.2 | #REG1.3 | bool | IN
21 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.3 | #REG1.4 | bool | IN
22 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | L16002 c | “ поз.1” | MDI1_1.4 | #REG1.5 | bool | IN
23 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “ поз.2” | MDI1_1.5 | #REG1.6 | bool | IN
24 | Дозаторы 1 | W16001 | “работа” |  | #REG1.7 | bool | IN
25 | Дозаторы 2 | W16002 | “работа” |  | #REG1.8 | bool | IN
26 | Дозаторы 3 | W16003 | “работа” |  | #REG1.9 | bool | IN
27 | Дозаторы 4 | W16004 | “работа” |  | #REG1.10 | bool | IN
28 | Конвейер после дозатора 18,5кВт | L16003 | “дистанц.” | MDI1_1.6 | #REG1.11 | bool | IN
29 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “работа” | MDI1_1.7 | #REG1.12 | bool | IN
30 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “пуск” | MD01.0 | #REG1.13 | bool | OUT
31 | Конвейер с магнитом | X16011 | “дистанц.” | MDI1_1.8 | #REG1.14 | bool | IN
32 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.9 | #REG1.15 | bool | IN
33 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.1 | #REG2.0 | bool | OUT
34 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “дистанц.” | MDI1_1.10 | #REG2.1 | bool | IN
35 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “работа” | MDI1_1.11 | #REG2.2 | bool | IN
36 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “пуск” | MD01.2 | #REG2.3 | bool | OUT
37 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “оборот” | PDI2Q | #REG2.4 | bool | IN
38 | Конвейер новый. | L16004 | “дистанц.” | MDI1_1.12 | #REG2.5 | bool | IN
39 | Конвейер новый. |  | “работа” | MDI1_1.13 | #REG2.6 | bool | IN
40 | Конвейер новый. |  | “пуск” | MD01.3 | #REG2.7 | bool | OUT
41 | Конвейер с магнитом | X16011а | “дистанц.” | MDI1_1.14 | #REG2.8 | bool | IN
42 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.15 | #REG2.9 | bool | IN
43 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.4 | #REG2.10 | bool | OUT
44 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “дистанц.” | MDI2_0.0 | #REG2.11 | bool | IN
45 | Цементная мельница 10кВ |  | “полож QF” | MDI2_0.1 | #REG2.12 | bool | IN
46 | Цементная мельница 10кВ |  | “готов QF” | MDI2_0.2 | #REG2.13 | bool | IN
47 | Цементная мельница 10кВ |  | “пуск” | MD01.5 | #REG2.14 | bool | OUT
48 | Цементная мельница 10кВ |  | “стоп” | MD01.6 | #REG2.15 | bool | OUT
49 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А | X16106Ма | “дистанц.” | MDI2_0.3 | #REG3.0 | bool | IN
50 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “работа” | MDI2_0.4 | #REG3.1 | bool | IN
51 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “пуск” | MD01.7 | #REG3.2 | bool | OUT
52 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В | X16106Мb | “дистанц.” | MDI2_0.5 | #REG3.3 | bool | IN
53 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “работа” | MDI2_0.6 | #REG3.4 | bool | IN
54 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “пуск” | MD01.8 | #REG3.5 | bool | OUT
55 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “разреш запуск ШК1” | MDI2_0.7 | #REG3.6 | bool | IN
56 | Резрешения по температуры мельницы ОБЩАЯ |  | “разреш” | MDI2_0.8 | #REG3.7 | bool | IN
57 | резерв |  |  | MD01.9 | #REG3.8 | bool | OUT
58 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “дистанц.” | MDI2_0.9 | #REG3.9 | bool | IN
59 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 1” | MDI2_0.10 | #REG3.10 | bool | IN
60 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 2” | MDI2_0.11 | #REG3.11 | bool | IN
61 | Разрешения по температуре двиг. С16103 | C16103T |  | MDI2_0.12 | #REG3.12 | bool | IN
62 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “готов-сть” | MDI2_0.13 | #REG3.13 | bool | IN
63 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “пуск” | MD01.10 | #REG3.14 | bool | OUT
64 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “дистанц.” | MDI2_0.14 | #REG3.15 | bool | IN
65 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 1” | MDI2_0.15 | #REG4.0 | bool | IN
66 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 2” | MDI2_1.0 | #REG4.1 | bool | IN
67 | Разрешения по температуре двиг. С16104 | C16104T |  | MDI2_1.1 | #REG4.2 | bool | IN
68 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “готов-сть” | MDI2_1.2 | #REG4.3 | bool | IN
69 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “пуск” | MD01.11 | #REG4.4 | bool | OUT
70 | Маслостанция цапфы №1 | O161063 | “дистанц.” | MDI2_1.3 | #REG4.5 | bool | IN
71 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 1” | MDI2_1.4 | #REG4.6 | bool | IN
72 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 2” | MDI2_1.5 | #REG4.7 | bool | IN
73 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 3” | MDI2_1.6 | #REG4.8 | bool | IN
74 | Маслостанция цапфы №1 |  | “готов-сть” | MDI2_1.7 | #REG4.9 | bool | IN
75 | Маслостанция цапфы №1 |  | “пуск” | MDO1.12 | #REG4.10 | bool | OUT
76 | Маслостанция цапфы №2 | O161064 | “дистанц.” | MDI2_1.8 | #REG4.11 | bool | IN
77 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 1” | MDI2_1.9 | #REG4.12 | bool | IN
78 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 2” | MDI2_1.10 | #REG4.13 | bool | IN
79 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 3” | MDI2_1.11 | #REG4.14 | bool | IN
80 | Маслостанция цапфы №2 |  | “готов-сть” | MDI2_1.12 | #REG4.15 | bool | IN
81 | Маслостанция цапфы №2 |  | “пуск” | MDO1.13 | #REG5.0 | bool | OUT
82 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт | С16101 | “дистанц.” | MDI2_1.13 | #REG5.1 | bool | IN
83 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “работа” | MDI2_1.14 | #REG5.2 | bool | IN
84 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “пуск” | MDO1.14 | #REG5.3 | bool | OUT
85 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “дистанц.” | MDI2_1.15 | #REG5.4 | bool | IN
86 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “работа” | MDI3_0.0 | #REG5.5 | bool | IN
87 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “пуск” | MDO1.15 | #REG5.6 | bool | OUT
88 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “дистанц.” | MDI3_0.1 | #REG5.7 | bool | IN
89 | МЭО вентилятора мельницы |  | “откырть” | MDO2.0 | #REG5.8 | bool | OUT
90 | МЭО вентилятора мельницы |  | “закрыть” | MDO2.1 | #REG5.9 | bool | OUT
91 | Фильтр мельницы | Х16108 | “работа” | MDI3_0.2 | #REG5.10 | bool | IN
92 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “дистанц.” | MDI3_0.3 | #REG5.11 | bool | IN
93 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “работа” | MDI3_0.4 | #REG5.12 | bool | IN
94 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “пуск” | MDO2.2 | #REG5.13 | bool | OUT
95 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “дистанц.” | MDI3_0.5 | #REG5.14 | bool | IN
96 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “откырть” | MDO2.3 | #REG5.15 | bool | OUT
97 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “закрыть” | MDO2.4 | #REG6.0 | bool | OUT
98 | Фильтр сепаратора | Х16107 | “работа” | MDI3_0.6 | #REG6.1 | bool | IN
99 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт | С16106 | “дистанц.” | MDI3_0.7 | #REG6.2 | bool | IN
100 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “работа” | MDI3_0.8 | #REG6.3 | bool | IN
101 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “пуск” | MDO2.5 | #REG6.4 | bool | OUT
102 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт | L16107 | “дистанц.” | MDI3_0.9 | #REG6.5 | bool | IN
103 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “работа” | MDI3_0.10 | #REG6.6 | bool | IN
104 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “пуск” | MDO2.6 | #REG6.7 | bool | OUT
105 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “дистанц.” | MDI3_0.11 | #REG6.8 | bool | IN
106 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “работа” | MDI3_0.12 | #REG6.9 | bool | IN
107 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “пуск” | MDO2.7 | #REG6.10 | bool | OUT
108 | Маслостанция сепаратора | O16106 | “дистанц.” | MDI3_0.13 | #REG6.11 | bool | IN
109 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 1” | MDI3_0.14 | #REG6.12 | bool | IN
110 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 2” | MDI3_0.15 | #REG6.13 | bool | IN
111 | Маслостанция сепаратора |  | “готов-сть” | MDI3_1.0 | #REG6.14 | bool | IN
112 | Маслостанция сепаратора |  | “пуск” | MDO2.8 | #REG6.15 | bool | OUT
113 | Вентилятор градильной | В16401 | “дистанц.” | MDI3_1.1 | #REG7.0 | bool | IN
114 | Вентилятор градильной |  | “работа” | MDI3_1.2 | #REG7.1 | bool | IN
115 | Вентилятор градильной |  | “пуск” | MDO2.9 | #REG7.2 | bool | OUT
116 | Насос градильной№1 | В16402 | “дистанц.” | MDI3_1.3 | #REG7.3 | bool | IN
117 | Насос градильной№1 |  | “работа” | MDI3_1.4 | #REG7.4 | bool | IN
118 | Насос градильной№1 |  | “пуск” | MDO2.10 | #REG7.5 | bool | OUT
119 | Пневмоклапан насоса №1 | В16403 | “открыто” | MDI3_1.5 | #REG7.6 | bool | IN
120 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “закрыто” | MDI3_1.6 | #REG7.7 | bool | IN
121 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1 | “пуск оперж ФАЗА” | MDO2.11 | #REG7.8 | bool | OUT
122 | Насос градильной№2 | В16404 | “дистанц.” | MDI3_1.7 | #REG7.9 | bool | IN
123 | Насос градильной№2 |  | “работа” | MDI3_1.8 | #REG7.10 | bool | IN
124 | Насос градильной№2 |  | “пуск” | MDO2.12 | #REG7.11 | bool | OUT
125 | Пневмоклапан насоса №2 | В16405 | “открыто” | MDI3_1.9 | #REG7.12 | bool | IN
126 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “закрыто” | MDI3_1.10 | #REG7.13 | bool | IN
127 | Элеватор новый |  | “_________” | MDO2.13 | #REG7.14 | bool | OUT
128 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “дистанц.” | MDI3_1.11 | #REG7.15 | bool | IN
129 | Элеватор на цементных силосах |  | “работа” | MDI3_1.12 | #REG8.0 | bool | IN
130 | Элеватор на цементных силосах |  | “пуск” | MDO2.14 | #REG8.1 | bool | OUT
131 | Элеватор на цементных силосах |  | “оборот” | PDI3Q | #REG8.2 | bool | IN
132 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 | С16201 | “дистанц.” | MDI3_1.13 | #REG8.3 | bool | IN
133 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “работа” | MDI3_1.14 | #REG8.4 | bool | IN
134 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “пуск” | MDO2.15 | #REG8.5 | bool | OUT
135 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | С16201а | “дистанц.” | MDI3_1.15 | #REG8.6 | bool | IN
136 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO1 | #REG8.7 | bool | OUT
137 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.0 | #REG8.8 | bool | IN
138 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.1 | #REG8.9 | bool | IN
139 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) | С16201b | “дистанц.” | MDI4_0.2 | #REG8.10 | bool | IN
140 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO2 | #REG8.11 | bool | OUT
141 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.3 | #REG8.12 | bool | IN
142 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.4 | #REG8.13 | bool | IN
143 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “работа” | MDI4_0.5 | #REG8.14 | bool | IN
144 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “работа” | MDI4_0.6 | #REG8.15 | bool | IN
145 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “дистанц.” | MDI4_0.7 | #REG9.0 | bool | IN
146 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “работа” | MDI4_0.8 | #REG9.1 | bool | IN
147 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “пуск” | PDO3 | #REG9.2 | bool | OUT
148 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “дистанц.” | MDI4_0.9 | #REG9.3 | bool | IN
149 | МЭО вентилятора дробилки |  | “откырть” | PDO4 | #REG9.4 | bool | OUT
150 | МЭО вентилятора дробилки |  | “закрыть” | PDO5 | #REG9.5 | bool | OUT
151 | Элеватор до дробилки | L16101 | “дистанц.” | MDI4_0.10 | #REG9.6 | bool | IN
152 | Элеватор до дробилки |  | “работа” | MDI4_0.11 | #REG9.7 | bool | IN
153 | Элеватор до дробилки |  | “пуск” | PDO6 | #REG9.8 | bool | OUT
154 | Элеватор до дробилки |  | “оборот” | PDI4Q | #REG9.9 | bool | IN
155 | Конвейер после дробилки | L16102 | “дистанц.” | MDI4_0.12 | #REG9.10 | bool | IN
156 | Конвейер после дробилки |  | “работа” | MDI4_0.13 | #REG9.11 | bool | IN
157 | Конвейер после дробилки |  | “пуск” | PDO7 | #REG9.12 | bool | OUT
158 | Темпер. Редуктора |  | "статус" | MDI4_0.14 | #REG9.13 | bool | IN
159 | Сброс ошибок (шкаф ПЛК) |  | "RESET" | MDI4_0.15 | #REG9.14 | bool | IN
160 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “готов-сть” | MDI4_1.0 | #REG9.15 | bool | IN
161 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “готов-сть” | MDI4_1.1 | #REG10.0 | bool | IN
162 | Элеватор новый |  | “дистанц.” | MDI4_1.2 | #REG10.1 | bool | IN
163 | Элеватор новый |  | “работа” | MDI4_1.3 | #REG10.2 | bool | IN
164 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | "разрш оперж ФАЗА" | MDI4_1.4 | #REG10.3 | bool | IN | ?
165 | Цементная мельница 10кВ |  | "KM3 работа ШК2" | MDI4_1.5 | #REG10.4 | bool | IN
166 | Цементная мельница 10кВ |  | "работа ШК1" | MDI4_1.6 | #REG10.5 | bool | IN
167 | Цементная мельница 10кВ |  | "компл неиспр ШК1" | MDI4_1.7 | #REG10.6 | bool | IN
168 | Предпусковая сигнализ. |  |  | PDO8 | #REG10.7 | bool | OUT
169 | Сигнализ.ошибки (шкаф ПЛС) |  | "ERROR" | PDO9 | #REG10.8 | bool | OUT
170 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “стоп” | PDO10 | #REG10.9 | bool | OUT
171 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “стоп” | PDO11 | #REG10.10 | bool | OUT
172 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO12 | #REG10.11 | bool | OUT
173 | Элеватор новый |  | “оборот” | PDI5Q | #REG10.12 | bool | IN
174 |  |  |  |  | #REG10.13 | bool | IN
175 |  |  |  |  | #REG10.14 | bool | IN
176 |  |  |  |  | #REG10.15 | bool | IN
177 | Элеватор клинкера | L16001 | “ток” | M1.1 | #REG11 | WORD | IN
178 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “ток” | M1.2 | #REG12 | WORD | IN
179 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “ток” | M1.7 | #REG13 | WORD | IN
180 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “ток” | M1.3 | #REG14 | WORD | IN
181 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “показани” | M1.4 | #REG15 | WORD | IN
182 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “ток” | M2.7 | #REG16 | WORD | IN
183 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “показани” | M1.5 | #REG17 | WORD | IN
184 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “ток” | M1.6 | #REG18 | WORD | IN
185 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “ток” | M2.1 | #REG19 | WORD | IN
186 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “ток” | M2.2 | #REG20 | WORD | IN
187 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “ток” | M2.3 | #REG21 | WORD | IN
188 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “ток” | M2.4 | #REG22 | WORD | IN
189 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “показани” | M2.5 | #REG23 | WORD | IN
190 | Элеватор до дробилки | L16101 | “ток” | M2.6 | #REG24 | WORD | IN
191 | Температура газа после мельницы | X16106_TT01 | “показани” | rs485 | #REG25 | WORD | IN
192 | Температура газа до фильтра мельницы | X16108_TT01 | “показани” | rs485 | #REG26 | WORD | IN
193 | Температура газа после фильтра мельницы | X16108_TT02 | “показани” | rs485 | #REG27 | WORD | IN
194 | Температура газа до фильтра сеператора | X16107_TT01 | “показани” | rs485 | #REG28 | WORD | IN
195 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаU | T_1.5 |  |  | #REG29 | WORD
196 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаV | T_1.6 |  |  | #REG30 | WORD
197 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаW | T_1.7 | “показани” | rs485 | #REG31 | WORD | IN
198 | Температура подшибника со сторона вспом привода | T_1.8 | “показани” | rs485 | #REG32 | WORD | IN
199 | Температура газа после фильтра сепаратора | X16107_TT02 | “показани” | rs485 | #REG33 | WORD | IN
200 | Разряжение после мельницы | X16106_PT01 | “показани” | rs485 | #REG34 | WORD | IN
201 | Разряжение до фильтра мельницы | X16108_PT01 | “показани” | rs485 | #REG35 | WORD | IN
202 | Разряжение после фильтра мельницы | X16108_PT02 | “показани” | rs485 | #REG36 | WORD | IN
203 | Температура подшибника со сторона редуктора | T_2.5 | “показани” | rs485 | #REG37 | WORD | IN
204 | Температура цапфа №1 | T_2.6 | “показани” | rs485 | #REG38 | WORD | IN
205 | Температура цапфа №2 | T_2.7 | “показани” | rs485 | #REG39 | WORD | IN
206 | Температура цемента | L16105_TT01 | “показани” | rs485 | #REG40 | WORD | IN
205 | Давление воздуха | K16001 | “показани” | MA3.5 | #REG41 | WORD | IN
206 | Разряжение до фильтра сеператора | X16107_PT01 | “показани” | MA3.6 | #REG42 | WORD | IN
207 | Разряжение газа после фильтра сепаратора | X16107_PT02 | “показани” | MA3.7 | #REG43 | WORD | IN
208 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “частота” | MA1.8 | #REG44 | WORD | IN
209 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “задания” | PAO01 | #REG45 | WORD | OUT
210 | Счётчик дозатор №1 | COUNT1 | “cчётчик” | RS485 | #REG46 | WORD | IN
211 | Счётчик дозатор №2 | COUNT2 | “cчётчик” | RS485 | #REG47 | WORD | IN
212 | Счётчик дозатор №3 | COUNT3 | “cчётчик” | RS485 | #REG48 | WORD | IN
213 | Счётчик дозатор №4 | COUNT4 | “cчётчик” | RS485 | #REG49 | WORD | IN
214 | Расход дозатор №1 | FLOW1 | “частота” | RS485 | #REG50 | WORD | IN
215 | Расход дозатор №2 | FLOW2 | “частота” | RS485 | #REG51 | WORD | IN
216 | Расход дозатор №3 | FLOW3 | “частота” | RS485 | #REG52 | WORD | IN
217 | Расход дозатор №4 | FLOW4 | “частота” | RS485 | #REG53 | WORD | IN
218 | Задания дозатор №1 | FLOW_SP_1 | “частота” | RS485 | #REG54 | WORD | IN
219 | Задания дозатор №2 | FLOW_SP_2 | “частота” | RS485 | #REG55 | WORD | IN
220 | Задания дозатор №3 | FLOW_SP_3 | “частота” | RS485 | #REG56 | WORD | IN
221 | Задания дозатор №4 | FLOW_SP_4 | “частота” | RS485 | #REG57 | WORD | IN
222 | Скорость дозатор №1 | SPEED_1 | “частота” | RS485 | #REG58 | WORD | IN
223 | Скорость дозатор №2 | SPEED_2 | “частота” | RS485 | #REG59 | WORD | IN
224 | Скорость дозатор №3 | SPEED_3 | “частота” | RS485 | #REG60 | WORD | IN
225 | Скорость дозатор №4 | SPEED_4 | “частота” | RS485 | #REG61 | WORD | IN
226 | Процент дозатор №1 | PERSENT1 | “частота” | RS485 | #REG62 | WORD | IN
227 | Процент дозатор №2 | PERSENT2 | “частота” | RS485 | #REG63 | WORD | IN
228 | Процент дозатор №3 | PERSENT3 | “частота” | RS485 | #REG64 | WORD | IN
229 | Процент дозатор №4 | PERSENT4 | “частота” | RS485 | #REG65 | WORD | IN
230 | Расход общий | PER_TOT | “частота” | RS486 | #REG66 | WORD | IN
231 | Процент общий | FLOW_TOT | “частота” | RS487 | #REG67 | WORD | IN

## PLC_in_out (3)
№ | НАИМЕНОВ. | ТЕХНОЛОГ. ПОЗ. | ПАРАМЕТР | адрес | регистр | тип | тип сигнала
1 | Вибратор 1 | W15001.1 | “работа” | MDI1_0.0 | #REG0.0 | bool | IN
2 | Вибратор 2 | W15001.2 | “работа” | MDI1_0.1 | #REG0.1 | bool | IN
3 | Вибратор 3 | W15001.3 | “работа” | MDI1_0.2 | #REG0.2 | bool | IN
4 | Вибратор 4 | W15001.4 | “работа” | MDI1_0.3 | #REG0.3 | bool | IN
5 | Вибратор 5 | W15001.5 | “работа” | MDI1_0.4 | #REG0.4 | bool | IN
6 | Вибратор 6 | W15001.6 | “работа” | MDI1_0.5 | #REG0.5 | bool | IN
7 | Вибратор 7 | W15001.7 | “работа” | MDI1_0.6 | #REG0.6 | bool | IN
8 | Вибратор 8 | W15001.8 | “работа” | MDI1_0.7 | #REG0.7 | bool | IN
9 | Вибратор 9 | W15001.9 | “работа” | MDI1_0.8 | #REG0.8 | bool | IN
10 | Вибратор 10 | W15001.10 | “работа” | MDI1_0.9 | #REG0.9 | bool | IN
11 | Вибратор 11 | W15001.11 | “работа” | MDI1_0.10 | #REG0.10 | bool | IN
12 | Вибратор 12 | W15001.12 | “работа” | MDI1_0.11 | #REG0.11 | bool | IN
13 | Конвейер 22кВт | L15003 | “работа” | MDI1_0.12 | #REG0.12 | bool | IN
14 | Конвейер 18,5кВт | L15005 | “работа” | MDI1_0.13 | #REG0.13 | bool | IN
15 | Элеватор клинкера | L16001 | “работа” | MDI1_0.14 | #REG0.14 | bool | IN
16 | Элеватор клинкера |  | “оборот” | PDI1Q | #REG0.15 | bool | IN
17 | Конвейер клинкерный силосов 15кВт | L16002 | “работа” | MDI1_0.15 | #REG1.0 | bool | IN
| Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) | L16002 a | “ поз.1” | MDI1_1.0 | #REG1.1 | bool | IN
19 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.1 | #REG1.2 | bool | IN
20 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) | L16002 b | “ поз.1” | MDI1_1.2 | #REG1.3 | bool | IN
21 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.3 | #REG1.4 | bool | IN
22 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | L16002 c | “ поз.1” | MDI1_1.4 | #REG1.5 | bool | IN
23 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “ поз.2” | MDI1_1.5 | #REG1.6 | bool | IN
24 | Дозаторы 1 | W16001 | “работа” |  | #REG1.7 | bool | IN
25 | Дозаторы 2 | W16002 | “работа” |  | #REG1.8 | bool | IN
26 | Дозаторы 3 | W16003 | “работа” |  | #REG1.9 | bool | IN
27 | Дозаторы 4 | W16004 | “работа” |  | #REG1.10 | bool | IN
28 | Конвейер после дозатора 18,5кВт | L16003 | “дистанц.” | MDI1_1.6 | #REG1.11 | bool | IN
29 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “работа” | MDI1_1.7 | #REG1.12 | bool | IN
30 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “пуск” | MD01.0 | #REG1.13 | bool | OUT
31 | Конвейер с магнитом | X16011 | “дистанц.” | MDI1_1.8 | #REG1.14 | bool | IN
32 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.9 | #REG1.15 | bool | IN
33 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.1 | #REG2.0 | bool | OUT
34 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “дистанц.” | MDI1_1.10 | #REG2.1 | bool | IN
35 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “работа” | MDI1_1.11 | #REG2.2 | bool | IN
36 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “пуск” | MD01.2 | #REG2.3 | bool | OUT
37 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “оборот” | PDI2Q | #REG2.4 | bool | IN
38 | Конвейер новый. | L16004 | “дистанц.” | MDI1_1.12 | #REG2.5 | bool | IN
39 | Конвейер новый. |  | “работа” | MDI1_1.13 | #REG2.6 | bool | IN
40 | Конвейер новый. |  | “пуск” | MD01.3 | #REG2.7 | bool | OUT
41 | Конвейер с магнитом | X16011а | “дистанц.” | MDI1_1.14 | #REG2.8 | bool | IN
42 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.15 | #REG2.9 | bool | IN
43 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.4 | #REG2.10 | bool | OUT
44 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “дистанц.” | MDI2_0.0 | #REG2.11 | bool | IN
45 | Цементная мельница 10кВ |  | “готов-сть” | MDI2_0.1 | #REG2.12 | bool | IN
46 | Цементная мельница 10кВ |  | “работа” | MDI2_0.2 | #REG2.13 | bool | IN
47 | Цементная мельница 10кВ |  | “пуск” | MD01.5 | #REG2.14 | bool | OUT
48 | Цементная мельница 10кВ |  | “стоп” | MD01.6 | #REG2.15 | bool | OUT
49 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А | X16106Ма | “дистанц.” | MDI2_0.3 | #REG3.0 | bool | IN
50 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “работа” | MDI2_0.4 | #REG3.1 | bool | IN
51 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “пуск” | MD01.7 | #REG3.2 | bool | OUT
52 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В | X16106Мb | “дистанц.” | MDI2_0.5 | #REG3.3 | bool | IN
53 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “работа” | MDI2_0.6 | #REG3.4 | bool | IN
54 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “пуск” | MD01.8 | #REG3.5 | bool | OUT
55 | Вспом. привод мельницы | X16106М2 | “дистанц.” | MDI2_0.7 | #REG3.6 | bool | IN
56 | Вспом. привод мельницы |  | “работа” | MDI2_0.8 | #REG3.7 | bool | IN
57 | Вспом. привод мельницы |  | “пуск” | MD01.9 | #REG3.8 | bool | OUT
58 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “дистанц.” | MDI2_0.9 | #REG3.9 | bool | IN
59 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 1” | MDI2_0.10 | #REG3.10 | bool | IN
60 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 2” | MDI2_0.11 | #REG3.11 | bool | IN
61 | Разрешения по температуре двиг. С16103 | C16103T |  | MDI2_0.12 | #REG3.12 | bool | IN
62 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “готов-сть” | MDI2_0.13 | #REG3.13 | bool | IN
63 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “пуск” | MD01.10 | #REG3.14 | bool | OUT
64 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “дистанц.” | MDI2_0.14 | #REG3.15 | bool | IN
65 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 1” | MDI2_0.15 | #REG4.0 | bool | IN
66 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 2” | MDI2_1.0 | #REG4.1 | bool | IN
67 | Разрешения по температуре двиг. С16104 | C16104T |  | MDI2_1.1 | #REG4.2 | bool | IN
68 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “готов-сть” | MDI2_1.2 | #REG4.3 | bool | IN
69 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “пуск” | MD01.11 | #REG4.4 | bool | OUT
70 | Маслостанция цапфы №1 | O161063 | “дистанц.” | MDI2_1.3 | #REG4.5 | bool | IN
71 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 1” | MDI2_1.4 | #REG4.6 | bool | IN
72 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 2” | MDI2_1.5 | #REG4.7 | bool | IN
73 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 3” | MDI2_1.6 | #REG4.8 | bool | IN
74 | Маслостанция цапфы №1 |  | “готов-сть” | MDI2_1.7 | #REG4.9 | bool | IN
75 | Маслостанция цапфы №1 |  | “пуск” | MDO1.12 | #REG4.10 | bool | OUT
76 | Маслостанция цапфы №2 | O161064 | “дистанц.” | MDI2_1.8 | #REG4.11 | bool | IN
77 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 1” | MDI2_1.9 | #REG4.12 | bool | IN
78 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 2” | MDI2_1.10 | #REG4.13 | bool | IN
79 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 3” | MDI2_1.11 | #REG4.14 | bool | IN
80 | Маслостанция цапфы №2 |  | “готов-сть” | MDI2_1.12 | #REG4.15 | bool | IN
81 | Маслостанция цапфы №2 |  | “пуск” | MDO1.13 | #REG5.0 | bool | OUT
82 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт | С16101 | “дистанц.” | MDI2_1.13 | #REG5.1 | bool | IN
83 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “работа” | MDI2_1.14 | #REG5.2 | bool | IN
84 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “пуск” | MDO1.14 | #REG5.3 | bool | OUT
85 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “дистанц.” | MDI2_1.15 | #REG5.4 | bool | IN
86 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “работа” | MDI3_0.0 | #REG5.5 | bool | IN
87 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “пуск” | MDO1.15 | #REG5.6 | bool | OUT
88 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “дистанц.” | MDI3_0.1 | #REG5.7 | bool | IN
89 | МЭО вентилятора мельницы |  | “откырть” | MDO2.0 | #REG5.8 | bool | OUT
90 | МЭО вентилятора мельницы |  | “закрыть” | MDO2.1 | #REG5.9 | bool | OUT
91 | Фильтр мельницы | Х16108 | “работа” | MDI3_0.2 | #REG5.10 | bool | IN
92 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “дистанц.” | MDI3_0.3 | #REG5.11 | bool | IN
93 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “работа” | MDI3_0.4 | #REG5.12 | bool | IN
94 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “пуск” | MDO2.2 | #REG5.13 | bool | OUT
95 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “дистанц.” | MDI3_0.5 | #REG5.14 | bool | IN
96 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “откырть” | MDO2.3 | #REG5.15 | bool | OUT
97 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “закрыть” | MDO2.4 | #REG6.0 | bool | OUT
98 | Фильтр сепаратора | Х16107 | “работа” | MDI3_0.6 | #REG6.1 | bool | IN
99 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт | С16106 | “дистанц.” | MDI3_0.7 | #REG6.2 | bool | IN
100 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “работа” | MDI3_0.8 | #REG6.3 | bool | IN
101 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “пуск” | MDO2.5 | #REG6.4 | bool | OUT
102 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт | L16107 | “дистанц.” | MDI3_0.9 | #REG6.5 | bool | IN
103 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “работа” | MDI3_0.10 | #REG6.6 | bool | IN
104 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “пуск” | MDO2.6 | #REG6.7 | bool | OUT
105 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “дистанц.” | MDI3_0.11 | #REG6.8 | bool | IN
106 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “работа” | MDI3_0.12 | #REG6.9 | bool | IN
107 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “пуск” | MDO2.7 | #REG6.10 | bool | OUT
108 | Маслостанция сепаратора | O16106 | “дистанц.” | MDI3_0.13 | #REG6.11 | bool | IN
109 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 1” | MDI3_0.14 | #REG6.12 | bool | IN
110 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 2” | MDI3_0.15 | #REG6.13 | bool | IN
111 | Маслостанция сепаратора |  | “готов-сть” | MDI3_1.0 | #REG6.14 | bool | IN
112 | Маслостанция сепаратора |  | “пуск” | MDO2.8 | #REG6.15 | bool | OUT
113 | Вентилятор градильной | В16401 | “дистанц.” | MDI3_1.1 | #REG7.0 | bool | IN
114 | Вентилятор градильной |  | “работа” | MDI3_1.2 | #REG7.1 | bool | IN
115 | Вентилятор градильной |  | “пуск” | MDO2.9 | #REG7.2 | bool | OUT
116 | Насос градильной№1 | В16402 | “дистанц.” | MDI3_1.3 | #REG7.3 | bool | IN
117 | Насос градильной№1 |  | “работа” | MDI3_1.4 | #REG7.4 | bool | IN
118 | Насос градильной№1 |  | “пуск” | MDO2.10 | #REG7.5 | bool | OUT
119 | Пневмоклапан насоса №1 | В16403 | “открыто” | MDI3_1.5 | #REG7.6 | bool | IN
120 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “закрыто” | MDI3_1.6 | #REG7.7 | bool | IN
121 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1 | “________” | MDO2.11 | #REG7.8 | bool | OUT
122 | Насос градильной№2 | В16404 | “дистанц.” | MDI3_1.7 | #REG7.9 | bool | IN
123 | Насос градильной№2 |  | “работа” | MDI3_1.8 | #REG7.10 | bool | IN
124 | Насос градильной№2 |  | “пуск” | MDO2.12 | #REG7.11 | bool | OUT
125 | Пневмоклапан насоса №2 | В16405 | “открыто” | MDI3_1.9 | #REG7.12 | bool | IN
126 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “закрыто” | MDI3_1.10 | #REG7.13 | bool | IN
127 | Элеватор новый |  | “_________” | MDO2.13 | #REG7.14 | bool | OUT
128 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “дистанц.” | MDI3_1.11 | #REG7.15 | bool | IN
129 | Элеватор на цементных силосах |  | “работа” | MDI3_1.12 | #REG8.0 | bool | IN
130 | Элеватор на цементных силосах |  | “пуск” | MDO2.14 | #REG8.1 | bool | OUT
131 | Элеватор на цементных силосах |  | “оборот” | PDI3Q | #REG8.2 | bool | IN
132 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 | С16201 | “дистанц.” | MDI3_1.13 | #REG8.3 | bool | IN
133 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “работа” | MDI3_1.14 | #REG8.4 | bool | IN
134 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “пуск” | MDO2.15 | #REG8.5 | bool | OUT
135 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | С16201а | “дистанц.” | MDI3_1.15 | #REG8.6 | bool | IN
136 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO1 | #REG8.7 | bool | OUT
137 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.0 | #REG8.8 | bool | IN
138 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.1 | #REG8.9 | bool | IN
139 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) | С16201b | “дистанц.” | MDI4_0.2 | #REG8.10 | bool | IN
140 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO2 | #REG8.11 | bool | OUT
141 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.3 | #REG8.12 | bool | IN
142 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.4 | #REG8.13 | bool | IN
143 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “работа” | MDI4_0.5 | #REG8.14 | bool | IN
144 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “работа” | MDI4_0.6 | #REG8.15 | bool | IN
145 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “дистанц.” | MDI4_0.7 | #REG9.0 | bool | IN
146 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “работа” | MDI4_0.8 | #REG9.1 | bool | IN
147 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “пуск” | PDO3 | #REG9.2 | bool | OUT
148 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “дистанц.” | MDI4_0.9 | #REG9.3 | bool | IN
149 | МЭО вентилятора дробилки |  | “откырть” | PDO4 | #REG9.4 | bool | OUT
150 | МЭО вентилятора дробилки |  | “закрыть” | PDO5 | #REG9.5 | bool | OUT
151 | Элеватор до дробилки | L16101 | “дистанц.” | MDI4_0.10 | #REG9.6 | bool | IN
152 | Элеватор до дробилки |  | “работа” | MDI4_0.11 | #REG9.7 | bool | IN
153 | Элеватор до дробилки |  | “пуск” | PDO6 | #REG9.8 | bool | OUT
154 | Элеватор до дробилки |  | “оборот” | PDI4Q | #REG9.9 | bool | IN
155 | Конвейер после дробилки | L16102 | “дистанц.” | MDI4_0.12 | #REG9.10 | bool | IN
156 | Конвейер после дробилки |  | “работа” | MDI4_0.13 | #REG9.11 | bool | IN
157 | Конвейер после дробилки |  | “пуск” | PDO7 | #REG9.12 | bool | OUT
158 | Темпер. Редуктора |  | "статус" | MDI4_0.14 | #REG9.13 | bool | IN
159 | Сброс ошибок (шкаф ПЛС) |  | "RESET" | MDI4_0.15 | #REG9.14 | bool | IN
160 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “готов-сть” | MDI4_1.0 | #REG9.15 | bool | IN
161 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “готов-сть” | MDI4_1.1 | #REG10.0 | bool | IN
162 | Элеватор новый |  | “дистанц.” | MDI4_1.2 | #REG10.1 | bool | IN
163 | Элеватор новый |  | “работа” | MDI4_1.3 | #REG10.2 | bool | IN
164 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 |  | MDI4_1.4 | #REG10.3 | bool | IN | ?
165 | Цементная мельница 10кВ |  |  | MDI4_1.5 | #REG10.4 | bool | IN
166 | Цементная мельница 10кВ |  |  | MDI4_1.6 | #REG10.5 | bool | IN
167 | Цементная мельница 10кВ |  |  | MDI4_1.7 | #REG10.6 | bool | IN
168 | Предпусковая сигнализ. |  |  | PDO8 | #REG10.7 | bool | OUT
169 | Сигнализ.ошибки (шкаф ПЛС) |  | "ERROR" | PDO9 | #REG10.8 | bool | OUT
170 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “стоп” | PDO10 | #REG10.9 | bool | OUT
171 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “стоп” | PDO11 | #REG10.10 | bool | OUT
172 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO12 | #REG10.11 | bool | OUT
173 |  |  |  |  | #REG10.12 | bool | IN
174 |  |  |  |  | #REG10.13 | bool | IN
175 |  |  |  |  | #REG10.14 | bool | IN
176 |  |  |  |  | #REG10.15 | bool | IN
177 | Элеватор клинкера | L16001 | “ток” | M1.1 | #REG11 | WORD | IN
178 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “ток” | M1.2 | #REG12 | WORD | IN
179 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “ток” | M1.7 | #REG13 | WORD | IN
180 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “ток” | M1.3 | #REG14 | WORD | IN
181 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “показани” | M1.4 | #REG15 | WORD | IN
182 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “ток” | M2.7 | #REG16 | WORD | IN
183 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “показани” | M1.5 | #REG17 | WORD | IN
184 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “ток” | M1.6 | #REG18 | WORD | IN
185 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “ток” | M2.1 | #REG19 | WORD | IN
186 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “ток” | M2.2 | #REG20 | WORD | IN
187 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “ток” | M2.3 | #REG21 | WORD | IN
188 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “ток” | M2.4 | #REG22 | WORD | IN
189 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “показани” | M2.5 | #REG23 | WORD | IN
190 | Элеватор до дробилки | L16101 | “ток” | M2.6 | #REG24 | WORD | IN
191 | Температура №1 | T_1.1 | “показани” | rs485 | #REG25 | WORD | IN
192 | Температура №2 | T_1.2 | “показани” | rs485 | #REG26 | WORD | IN
193 | Температура №3 | T_1.3 | “показани” | rs485 | #REG27 | WORD | IN
194 | Температура №4 | T_1.4 | “показани” | rs485 | #REG28 | WORD | IN
195 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаU | T_1.5 |  |  | #REG29 | WORD
196 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаV | T_1.6 |  |  | #REG30 | WORD
197 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаW | T_1.7 | “показани” | rs485 | #REG31 | WORD | IN
198 | Температура подшибника со сторона вспом привода | T_1.8 | “показани” | rs485 | #REG32 | WORD | IN
199 | Температура №5 | T_2.1 | “показани” | rs485 | #REG33 | WORD | IN
200 | Разряжение 1 | T_2.2 | “показани” | rs485 | #REG34 | WORD | IN
201 | Разряжение 2 | T_2.3 | “показани” | rs485 | #REG35 | WORD | IN
202 | Разряжение 3 | T_2.4 | “показани” | rs485 | #REG36 | WORD | IN
203 | Температура подшибника со сторона редуктора | T_2.5 | “показани” | rs485 | #REG37 | WORD | IN
204 | Температура цапфа №1 | T_2.6 | “показани” | rs485 | #REG38 | WORD | IN
205 | Температура цапфа №2 | T_2.7 | “показани” | rs485 | #REG39 | WORD | IN
206 | Температура №6 | T_2.8 | “показани” | rs485 | #REG40 | WORD | IN
205 | Давление воздуха | K16001 | “показани” | MA3.5 | #REG41 | WORD | IN
206 | Разряжение 4 | M_3.6 | “показани” | MA3.6 | #REG42 | WORD | IN
207 | Разряжение 5 | M_3.7 | “показани” | MA3.7 | #REG43 | WORD | IN
208 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “частота” | MA1.8 | #REG44 | WORD | IN
209 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “задания” | PAO01 | #REG45 | WORD | OUT
210 | Счётчик дозатор №1 | COUNT1 | “cчётчик” | RS485 | #REG46 | WORD | IN
211 | Счётчик дозатор №2 | COUNT2 | “cчётчик” | RS485 | #REG47 | WORD | IN
212 | Счётчик дозатор №3 | COUNT3 | “cчётчик” | RS485 | #REG48 | WORD | IN
213 | Счётчик дозатор №4 | COUNT4 | “cчётчик” | RS485 | #REG49 | WORD | IN
214 | Расход дозатор №1 | FLOW1 | “частота” | RS485 | #REG50 | WORD | IN
215 | Расход дозатор №2 | FLOW2 | “частота” | RS485 | #REG51 | WORD | IN
216 | Расход дозатор №3 | FLOW3 | “частота” | RS485 | #REG52 | WORD | IN
217 | Расход дозатор №4 | FLOW4 | “частота” | RS485 | #REG53 | WORD | IN
218 | Задания дозатор №1 | FLOW_SP_1 | “частота” | RS485 | #REG54 | WORD | IN
219 | Задания дозатор №2 | FLOW_SP_2 | “частота” | RS485 | #REG55 | WORD | IN
220 | Задания дозатор №3 | FLOW_SP_3 | “частота” | RS485 | #REG56 | WORD | IN
221 | Задания дозатор №4 | FLOW_SP_4 | “частота” | RS485 | #REG57 | WORD | IN
222 | Скорость дозатор №1 | SPEED_1 | “частота” | RS485 | #REG58 | WORD | IN
223 | Скорость дозатор №2 | SPEED_2 | “частота” | RS485 | #REG59 | WORD | IN
224 | Скорость дозатор №3 | SPEED_3 | “частота” | RS485 | #REG60 | WORD | IN
225 | Скорость дозатор №4 | SPEED_4 | “частота” | RS485 | #REG61 | WORD | IN
226 | Процент дозатор №1 | PERSENT1 | “частота” | RS485 | #REG62 | WORD | IN
227 | Процент дозатор №2 | PERSENT2 | “частота” | RS485 | #REG63 | WORD | IN
228 | Процент дозатор №3 | PERSENT3 | “частота” | RS485 | #REG64 | WORD | IN
229 | Процент дозатор №4 | PERSENT4 | “частота” | RS485 | #REG65 | WORD | IN
230 | Расход общий | PER_TOT | “частота” | RS486 | #REG66 | WORD | IN
231 | Процент общий | FLOW_TOT | “частота” | RS487 | #REG67 | WORD | IN

## PLC_in_out (2)
№ | НАИМЕНОВ. | ТЕХНОЛОГ. ПОЗ. | ПАРАМЕТР | адрес | регистр | тип | тип сигнала
1 | Вибратор 1 | W15001.1 | “работа” | MDI1_0.0 | #REG0.0 | bool | IN
2 | Вибратор 2 | W15001.2 | “работа” | MDI1_0.1 | #REG0.1 | bool | IN
3 | Вибратор 3 | W15001.3 | “работа” | MDI1_0.2 | #REG0.2 | bool | IN
4 | Вибратор 4 | W15001.4 | “работа” | MDI1_0.3 | #REG0.3 | bool | IN
5 | Вибратор 5 | W15001.5 | “работа” | MDI1_0.4 | #REG0.4 | bool | IN
6 | Вибратор 6 | W15001.6 | “работа” | MDI1_0.5 | #REG0.5 | bool | IN
7 | Вибратор 7 | W15001.7 | “работа” | MDI1_0.6 | #REG0.6 | bool | IN
8 | Вибратор 8 | W15001.8 | “работа” | MDI1_0.7 | #REG0.7 | bool | IN
9 | Вибратор 9 | W15001.9 | “работа” | MDI1_0.8 | #REG0.8 | bool | IN
10 | Вибратор 10 | W15001.10 | “работа” | MDI1_0.9 | #REG0.9 | bool | IN
11 | Вибратор 11 | W15001.11 | “работа” | MDI1_0.10 | #REG0.10 | bool | IN
12 | Вибратор 12 | W15001.12 | “работа” | MDI1_0.11 | #REG0.11 | bool | IN
13 | Конвейер 22кВт | L15003 | “работа” | MDI1_0.12 | #REG0.12 | bool | IN
14 | Конвейер 18,5кВт | L15005 | “работа” | MDI1_0.13 | #REG0.13 | bool | IN
15 | Элеватор клинкера | L16001 | “работа” | MDI1_0.14 | #REG0.14 | bool | IN
16 | Элеватор клинкера |  | “оборот” | PDI1Q | #REG0.15 | bool | IN
17 | Конвейер клинкерный силосов 15кВт | L16002 | “работа” | MDI1_0.15 | #REG1.0 | bool | IN
| Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) | L16002 a | “ поз.1” | MDI1_1.0 | #REG1.1 | bool | IN
19 | Напр. шибер сил.№2. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.1 | #REG1.2 | bool | IN
20 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) | L16002 b | “ поз.1” | MDI1_1.2 | #REG1.3 | bool | IN
21 | Напр. шибер сил.№3. (.конц-ки) |  | “ поз.2” | MDI1_1.3 | #REG1.4 | bool | IN
22 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | L16002 c | “ поз.1” | MDI1_1.4 | #REG1.5 | bool | IN
23 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “ поз.2” | MDI1_1.5 | #REG1.6 | bool | IN
24 | Дозаторы 1 | W16001 | “работа” |  | #REG1.7 | bool | IN
25 | Дозаторы 2 | W16002 | “работа” |  | #REG1.8 | bool | IN
26 | Дозаторы 3 | W16003 | “работа” |  | #REG1.9 | bool | IN
27 | Дозаторы 4 | W16004 | “работа” |  | #REG1.10 | bool | IN
28 | Конвейер после дозатора 18,5кВт | L16003 | “дистанц.” | MDI1_1.6 | #REG1.11 | bool | IN
29 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “работа” | MDI1_1.7 | #REG1.12 | bool | IN
30 | Конвейер после дозатора 18,5кВт |  | “пуск” | MD01.0 | #REG1.13 | bool | OUT
31 | Конвейер с магнитом | X16011 | “дистанц.” | MDI1_1.8 | #REG1.14 | bool | IN
32 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.9 | #REG1.15 | bool | IN
33 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.1 | #REG2.0 | bool | OUT
34 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “дистанц.” | MDI1_1.10 | #REG2.1 | bool | IN
35 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “работа” | MDI1_1.11 | #REG2.2 | bool | IN
36 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “пуск” | MD01.2 | #REG2.3 | bool | OUT
37 | Элеватор от мельницы до сепаратора |  | “оборот” | PDI2Q | #REG2.4 | bool | IN
38 | Конвейер новый. | L16004 | “дистанц.” | MDI1_1.12 | #REG2.5 | bool | IN
39 | Конвейер новый. |  | “работа” | MDI1_1.13 | #REG2.6 | bool | IN
40 | Конвейер новый. |  | “пуск” | MD01.3 | #REG2.7 | bool | OUT
41 | Конвейер с магнитом | X16011а | “дистанц.” | MDI1_1.14 | #REG2.8 | bool | IN
42 | Конвейер с магнитом |  | “работа” | MDI1_1.15 | #REG2.9 | bool | IN
43 | Конвейер с магнитом |  | “пуск” | MD01.4 | #REG2.10 | bool | OUT
44 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “дистанц.” | MDI2_0.0 | #REG2.11 | bool | IN
45 | Цементная мельница 10кВ |  | “готов-сть” | MDI2_0.1 | #REG2.12 | bool | IN
46 | Цементная мельница 10кВ |  | “работа” | MDI2_0.2 | #REG2.13 | bool | IN
47 | Цементная мельница 10кВ |  | “пуск” | MD01.5 | #REG2.14 | bool | OUT
48 | Цементная мельница 10кВ |  | “стоп” | MD01.6 | #REG2.15 | bool | OUT
49 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А | X16106Ма | “дистанц.” | MDI2_0.3 | #REG3.0 | bool | IN
50 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “работа” | MDI2_0.4 | #REG3.1 | bool | IN
51 | Вентилятор эл.дв. гл.привода А |  | “пуск” | MD01.7 | #REG3.2 | bool | OUT
52 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В | X16106Мb | “дистанц.” | MDI2_0.5 | #REG3.3 | bool | IN
53 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “работа” | MDI2_0.6 | #REG3.4 | bool | IN
54 | Вентилятор эл.дв. гл.привода В |  | “пуск” | MD01.8 | #REG3.5 | bool | OUT
55 | Вспом. привод мельницы | X16106М2 | “дистанц.” | MDI2_0.7 | #REG3.6 | bool | IN
56 | Вспом. привод мельницы |  | “работа” | MDI2_0.8 | #REG3.7 | bool | IN
57 | Вспом. привод мельницы |  | “пуск” | MD01.9 | #REG3.8 | bool | OUT
58 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “дистанц.” | MDI2_0.9 | #REG3.9 | bool | IN
59 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 1” | MDI2_0.10 | #REG3.10 | bool | IN
60 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “насос 2” | MDI2_0.11 | #REG3.11 | bool | IN
61 | Разрешения по температуре двиг. С16103 | C16103T |  | MDI2_0.12 | #REG3.12 | bool | IN
62 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода | O161061 | “готов-сть” | MDI2_0.13 | #REG3.13 | bool | IN
63 | Маслостанция эл. дв.гл. Привода |  | “пуск” | MD01.10 | #REG3.14 | bool | OUT
64 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “дистанц.” | MDI2_0.14 | #REG3.15 | bool | IN
65 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 1” | MDI2_0.15 | #REG4.0 | bool | IN
66 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “насос 2” | MDI2_1.0 | #REG4.1 | bool | IN
67 | Разрешения по температуре двиг. С16104 | C16104T |  | MDI2_1.1 | #REG4.2 | bool | IN
68 | Маслостанция редуктора гл. Прив | O161062 | “готов-сть” | MDI2_1.2 | #REG4.3 | bool | IN
69 | Маслостанция редуктора гл. Прив |  | “пуск” | MD01.11 | #REG4.4 | bool | OUT
70 | Маслостанция цапфы №1 | O161063 | “дистанц.” | MDI2_1.3 | #REG4.5 | bool | IN
71 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 1” | MDI2_1.4 | #REG4.6 | bool | IN
72 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 2” | MDI2_1.5 | #REG4.7 | bool | IN
73 | Маслостанция цапфы №1 |  | “насос 3” | MDI2_1.6 | #REG4.8 | bool | IN
74 | Маслостанция цапфы №1 |  | “готов-сть” | MDI2_1.7 | #REG4.9 | bool | IN
75 | Маслостанция цапфы №1 |  | “пуск” | MDO1.12 | #REG4.10 | bool | OUT
76 | Маслостанция цапфы №2 | O161064 | “дистанц.” | MDI2_1.8 | #REG4.11 | bool | IN
77 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 1” | MDI2_1.9 | #REG4.12 | bool | IN
78 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 2” | MDI2_1.10 | #REG4.13 | bool | IN
79 | Маслостанция цапфы №2 |  | “насос 3” | MDI2_1.11 | #REG4.14 | bool | IN
80 | Маслостанция цапфы №2 |  | “готов-сть” | MDI2_1.12 | #REG4.15 | bool | IN
81 | Маслостанция цапфы №2 |  | “пуск” | MDO1.13 | #REG5.0 | bool | OUT
82 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт | С16101 | “дистанц.” | MDI2_1.13 | #REG5.1 | bool | IN
83 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “работа” | MDI2_1.14 | #REG5.2 | bool | IN
84 | Вентилятор аэрожелоба от мельницы до элеватора 4кВт |  | “пуск” | MDO1.14 | #REG5.3 | bool | OUT
85 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “дистанц.” | MDI2_1.15 | #REG5.4 | bool | IN
86 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “работа” | MDI3_0.0 | #REG5.5 | bool | IN
87 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт |  | “пуск” | MDO1.15 | #REG5.6 | bool | OUT
88 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “дистанц.” | MDI3_0.1 | #REG5.7 | bool | IN
89 | МЭО вентилятора мельницы |  | “откырть” | MDO2.0 | #REG5.8 | bool | OUT
90 | МЭО вентилятора мельницы |  | “закрыть” | MDO2.1 | #REG5.9 | bool | OUT
91 | Фильтр мельницы | Х16108 | “работа” | MDI3_0.2 | #REG5.10 | bool | IN
92 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “дистанц.” | MDI3_0.3 | #REG5.11 | bool | IN
93 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “работа” | MDI3_0.4 | #REG5.12 | bool | IN
94 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV |  | “пуск” | MDO2.2 | #REG5.13 | bool | OUT
95 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “дистанц.” | MDI3_0.5 | #REG5.14 | bool | IN
96 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “откырть” | MDO2.3 | #REG5.15 | bool | OUT
97 | МЭО вентилятора сепаратора |  | “закрыть” | MDO2.4 | #REG6.0 | bool | OUT
98 | Фильтр сепаратора | Х16107 | “работа” | MDI3_0.6 | #REG6.1 | bool | IN
99 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт | С16106 | “дистанц.” | MDI3_0.7 | #REG6.2 | bool | IN
100 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “работа” | MDI3_0.8 | #REG6.3 | bool | IN
101 | Вентилятор аэрожелоба от фильтра мельницы до элеватора цем. силосов 22кВт |  | “пуск” | MDO2.5 | #REG6.4 | bool | OUT
102 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт | L16107 | “дистанц.” | MDI3_0.9 | #REG6.5 | bool | IN
103 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “работа” | MDI3_0.10 | #REG6.6 | bool | IN
104 | Вентилятор аэрожелоба от элеватора до сепаратора 7,5 кВт |  | “пуск” | MDO2.6 | #REG6.7 | bool | OUT
105 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “дистанц.” | MDI3_0.11 | #REG6.8 | bool | IN
106 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “работа” | MDI3_0.12 | #REG6.9 | bool | IN
107 | Главный привод сепаратора 132кВт |  | “пуск” | MDO2.7 | #REG6.10 | bool | OUT
108 | Маслостанция сепаратора | O16106 | “дистанц.” | MDI3_0.13 | #REG6.11 | bool | IN
109 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 1” | MDI3_0.14 | #REG6.12 | bool | IN
110 | Маслостанция сепаратора |  | “насос 2” | MDI3_0.15 | #REG6.13 | bool | IN
111 | Маслостанция сепаратора |  | “готов-сть” | MDI3_1.0 | #REG6.14 | bool | IN
112 | Маслостанция сепаратора |  | “пуск” | MDO2.8 | #REG6.15 | bool | OUT
113 | Вентилятор градильной | В16401 | “дистанц.” | MDI3_1.1 | #REG7.0 | bool | IN
114 | Вентилятор градильной |  | “работа” | MDI3_1.2 | #REG7.1 | bool | IN
115 | Вентилятор градильной |  | “пуск” | MDO2.9 | #REG7.2 | bool | OUT
116 | Насос градильной№1 | В16402 | “дистанц.” | MDI3_1.3 | #REG7.3 | bool | IN
117 | Насос градильной№1 |  | “работа” | MDI3_1.4 | #REG7.4 | bool | IN
118 | Насос градильной№1 |  | “пуск” | MDO2.10 | #REG7.5 | bool | OUT
119 | Пневмоклапан насоса №1 | В16403 | “открыто” | MDI3_1.5 | #REG7.6 | bool | IN
120 | Пневмоклапан насоса №1 |  | “закрыто” | MDI3_1.6 | #REG7.7 | bool | IN
121 | Цементная мельница 10кВ | X16106M1 | “________” | MDO2.11 | #REG7.8 | bool | OUT
122 | Насос градильной№2 | В16404 | “дистанц.” | MDI3_1.7 | #REG7.9 | bool | IN
123 | Насос градильной№2 |  | “работа” | MDI3_1.8 | #REG7.10 | bool | IN
124 | Насос градильной№2 |  | “пуск” | MDO2.12 | #REG7.11 | bool | OUT
125 | Пневмоклапан насоса №2 | В16405 | “открыто” | MDI3_1.9 | #REG7.12 | bool | IN
126 | Пневмоклапан насоса №2 |  | “закрыто” | MDI3_1.10 | #REG7.13 | bool | IN
127 | Элеватор новый |  | “_________” | MDO2.13 | #REG7.14 | bool | OUT
128 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “дистанц.” | MDI3_1.11 | #REG7.15 | bool | IN
129 | Элеватор на цементных силосах |  | “работа” | MDI3_1.12 | #REG8.0 | bool | IN
130 | Элеватор на цементных силосах |  | “пуск” | MDO2.14 | #REG8.1 | bool | OUT
131 | Элеватор на цементных силосах |  | “оборот” | PDI3Q | #REG8.2 | bool | IN
132 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 | С16201 | “дистанц.” | MDI3_1.13 | #REG8.3 | bool | IN
133 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “работа” | MDI3_1.14 | #REG8.4 | bool | IN
134 | Вентилятораэрожолоба после элеватора цем силос.№3 |  | “пуск” | MDO2.15 | #REG8.5 | bool | OUT
135 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) | С16201а | “дистанц.” | MDI3_1.15 | #REG8.6 | bool | IN
136 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO1 | #REG8.7 | bool | OUT
137 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.0 | #REG8.8 | bool | IN
138 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№1(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.1 | #REG8.9 | bool | IN
139 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) | С16201b | “дистанц.” | MDI4_0.2 | #REG8.10 | bool | IN
140 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | “пуск” | PDO2 | #REG8.11 | bool | OUT
141 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.1" | MDI4_0.3 | #REG8.12 | bool | IN
142 | Пневмоцилиндр напр. шибера сил.№2(индукт. датчики) |  | "поз.2" | MDI4_0.4 | #REG8.13 | bool | IN
143 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “работа” | MDI4_0.5 | #REG8.14 | bool | IN
144 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “работа” | MDI4_0.6 | #REG8.15 | bool | IN
145 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “дистанц.” | MDI4_0.7 | #REG9.0 | bool | IN
146 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “работа” | MDI4_0.8 | #REG9.1 | bool | IN
147 | Вентилятор дробилки 10кВ |  | “пуск” | PDO3 | #REG9.2 | bool | OUT
148 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “дистанц.” | MDI4_0.9 | #REG9.3 | bool | IN
149 | МЭО вентилятора дробилки |  | “откырть” | PDO4 | #REG9.4 | bool | OUT
150 | МЭО вентилятора дробилки |  | “закрыть” | PDO5 | #REG9.5 | bool | OUT
151 | Элеватор до дробилки | L16101 | “дистанц.” | MDI4_0.10 | #REG9.6 | bool | IN
152 | Элеватор до дробилки |  | “работа” | MDI4_0.11 | #REG9.7 | bool | IN
153 | Элеватор до дробилки |  | “пуск” | PDO6 | #REG9.8 | bool | OUT
154 | Элеватор до дробилки |  | “оборот” | PDI4Q | #REG9.9 | bool | IN
155 | Конвейер после дробилки | L16102 | “дистанц.” | MDI4_0.12 | #REG9.10 | bool | IN
156 | Конвейер после дробилки |  | “работа” | MDI4_0.13 | #REG9.11 | bool | IN
157 | Конвейер после дробилки |  | “пуск” | PDO7 | #REG9.12 | bool | OUT
158 | Темпер. Редуктора |  | "статус" | MDI4_0.14 | #REG9.13 | bool | IN
159 | Сброс ошибок (шкаф ПЛС) |  | "RESET" | MDI4_0.15 | #REG9.14 | bool | IN
160 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “готов-сть” | MDI4_1.0 | #REG9.15 | bool | IN
161 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “готов-сть” | MDI4_1.1 | #REG10.0 | bool | IN
162 | Элеватор новый |  | “дистанц.” | MDI4_1.2 | #REG10.1 | bool | IN
163 | Элеватор новый |  | “работа” | MDI4_1.3 | #REG10.2 | bool | IN
164 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 |  | MDI4_1.4 | #REG10.3 | bool | IN | ?
165 | Цементная мельница 10кВ |  |  | MDI4_1.5 | #REG10.4 | bool | IN
166 | Цементная мельница 10кВ |  |  | MDI4_1.6 | #REG10.5 | bool | IN
167 | Цементная мельница 10кВ |  |  | MDI4_1.7 | #REG10.6 | bool | IN
168 | Предпусковая сигнализ. |  |  | PDO8 | #REG10.7 | bool | OUT
169 | Сигнализ.ошибки (шкаф ПЛС) |  | "ERROR" | PDO9 | #REG10.8 | bool | OUT
170 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “стоп” | PDO10 | #REG10.9 | bool | OUT
171 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “стоп” | PDO11 | #REG10.10 | bool | OUT
172 | РЕЗЕРВ |  |  | PDO12 | #REG10.11 | bool | OUT
173 |  |  |  |  | #REG10.12 | bool | IN
174 |  |  |  |  | #REG10.13 | bool | IN
175 |  |  |  |  | #REG10.14 | bool | IN
176 |  |  |  |  | #REG10.15 | bool | IN
177 | Элеватор клинкера | L16001 | “ток” | M1.1 | #REG11 | WORD | IN
178 | Элеватор от мельницы до сепаратора | L16106 | “ток” | M1.2 | #REG12 | WORD | IN
179 | Цементная мельница 10кВ | X16106М1 | “ток” | M1.7 | #REG13 | WORD | IN
180 | Вентилятор фильтра мельницы 90кВт | С16105 | “ток” | M1.3 | #REG14 | WORD | IN
181 | МЭО вентилятора мельницы | M16105 | “показани” | M1.4 | #REG15 | WORD | IN
182 | Вытяжной вентилятор сепаратора 10кV | С16103 | “ток” | M2.7 | #REG16 | WORD | IN
183 | МЭО вентилятора сепаратора | М16103 | “показани” | M1.5 | #REG17 | WORD | IN
184 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “ток” | M1.6 | #REG18 | WORD | IN
185 | Элеватор на цементных силосах | L16201 | “ток” | M2.1 | #REG19 | WORD | IN
186 | Валковый пресс №1 | Х16105а | “ток” | M2.2 | #REG20 | WORD | IN
187 | Валковый пресс №2 | Х16105b | “ток” | M2.3 | #REG21 | WORD | IN
188 | Вентилятор дробилки 10кВ | С16104 | “ток” | M2.4 | #REG22 | WORD | IN
189 | МЭО вентилятора дробилки | М16104 | “показани” | M2.5 | #REG23 | WORD | IN
190 | Элеватор до дробилки | L16101 | “ток” | M2.6 | #REG24 | WORD | IN
191 | Температура №1 | T_1.1 | “показани” | rs485 | #REG25 | WORD | IN
192 | Температура №2 | T_1.2 | “показани” | rs485 | #REG26 | WORD | IN
193 | Температура №3 | T_1.3 | “показани” | rs485 | #REG27 | WORD | IN
194 | Температура №4 | T_1.4 | “показани” | rs485 | #REG28 | WORD | IN
195 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаU | T_1.5 |  |  | #REG29 | WORD
196 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаV | T_1.6 |  |  | #REG30 | WORD
197 | Температура обмотки гл. двиг. мельницы фазаW | T_1.7 | “показани” | rs485 | #REG31 | WORD | IN
198 | Температура подшибника со сторона вспом привода | T_1.8 | “показани” | rs485 | #REG32 | WORD | IN
199 | Температура №5 | T_2.1 | “показани” | rs485 | #REG33 | WORD | IN
200 | Разряжение 1 | T_2.2 | “показани” | rs485 | #REG34 | WORD | IN
201 | Разряжение 2 | T_2.3 | “показани” | rs485 | #REG35 | WORD | IN
202 | Разряжение 3 | T_2.4 | “показани” | rs485 | #REG36 | WORD | IN
203 | Температура подшибника со сторона редуктора | T_2.5 | “показани” | rs485 | #REG37 | WORD | IN
204 | Температура цапфа №1 | T_2.6 | “показани” | rs485 | #REG38 | WORD | IN
205 | Температура цапфа №2 | T_2.7 | “показани” | rs485 | #REG39 | WORD | IN
206 | Температура №6 | T_2.8 | “показани” | rs485 | #REG40 | WORD | IN
205 | Давление воздуха | K16001 | “показани” | MA3.5 | #REG41 | WORD | IN
206 | Разряжение 4 | M_3.6 | “показани” | MA3.6 | #REG42 | WORD | IN
207 | Разряжение 5 | M_3.7 | “показани” | MA3.7 | #REG43 | WORD | IN
208 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “частота” | MA1.8 | #REG44 | WORD | IN
209 | Главный привод сепаратора 132кВт | М16106 | “задания” | PAO01 | #REG45 | WORD | OUT